## AI
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | voltage | 电池组总电压 |  | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | current | 电池组电流值 |  | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.1 | -1600 | A | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | soc | 电池组总SOC |  | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | soh | 电池组总SOH |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | batteryPackInsulationResistanceR1 | 电池组绝缘电阻R1 |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.001 | 0 | MΩ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | batteryPackInsulationResistanceR2 | 电池组绝缘电阻R2 |  | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.001 | 0 | MΩ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | batteryStringStatus | 电池组电池状态 |  | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | DI | DI |  | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
16 | DO | DO |  | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
24 | actualTemperatureCollectionPoints | 实际温度采集点数 |  | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
25 | maximumBatteryTemperature | 电池最高温度 |  | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
26 | maximumBatteryTemperatureModuleNumber | 电池最高温度所在模块号 |  | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
27 | maximumBatteryTemperatureCollectionPoint | 电池最高温度采集点号 |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
28 | minimumBatteryTemperature | 电池最低温度 |  | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
29 | minimumBatteryTemperatureModuleNumber | 电池最低温度所在模块号 |  | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
30 | minimumBatteryTemperatureCollectionPoint | 电池最低温度采集点号 |  | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
31 | averageBatteryTemperature | 电池平均温度 |  | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
32 | totalNumberOfBatteryStrings | 电池组电池总节数 |  | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
33 | averageCellVoltage | 单体平均电压 |  | 1 | 4 | 19 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
34 | maxCellVoltage | 最高单体电压 |  | 1 | 4 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
35 | maxCellVoltageModuleNumber | 最高单体电压所在模块号 |  | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
36 | maxCellVoltageNodeNumber | 最高单体电压节号 |  | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
37 | minCellVoltage | 最低单体电压 |  | 1 | 4 | 23 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
38 | minCellVoltageModuleNumber | 最低单体电压所在模块号 |  | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
39 | lowestSingleVoltageNodeNumber | 最低单体电压节号 |  | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
40 | singleAverageSOC | 单体平均SOC |  | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
41 | maxCellSOC | 最高单体SOC |  | 1 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
42 | maxSOCModuleNumber | 最高单体SOC所在模块号 |  | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
43 | highestSOCBatteryNumber | 最高单体SOC电池节号 |  | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
44 | minCellSOC | 最低单体SOC |  | 1 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
45 | minSOCModuleNumber | 最低单体SOC所在模块号 |  | 1 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
46 | minSOCBatteryNumber | 最低单体SOC电池节号 |  | 1 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
47 | maxBronzeTemperature | 铜牌最高温度 |  | 1 | 4 | 40 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
48 | maxBronzeTemperatureModuleNumber | 铜牌最高温度所在模块号 |  | 1 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
49 | maxBronzeTemperatureNumber | 铜牌最高温度采集点号 |  | 1 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
50 | minBronzeTemperature | 铜牌最低温度 |  | 1 | 4 | 43 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
51 | minBronzeTemperatureModuleNumber | 铜牌温度所在模块号 |  | 1 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
52 | minBronzeTemperatureNumber | 铜牌温度采集点号 |  | 1 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
53 | bronzeAverageTemperature | 铜牌平均温度 |  | 1 | 4 | 46 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
54 | maximumBatteryModuleVoltage | 电池模组最高电压值 |  | 1 | 4 | 47 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
55 | maximumBatteryModuleVoltageNumber | 电池模组最高电压所在序号 |  | 1 | 4 | 48 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
56 | lowestBatteryModuleVoltage | 电池模组最低电压值 |  | 1 | 4 | 49 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
57 | lowestBatteryModuleVoltageNumber | 电池模组最低电压所在序号 |  | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
58 | accumulatedChargeCapacity | 累计充电电量 |  | 5 | 4 | 51 | 0 | 0.1 | 0 | KWh | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
59 | accumulatedDischargeCapacity | 累计放电电量 |  | 5 | 4 | 53 | 0 | 0.1 | 0 | KWh | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
60 | amountOfPowerPerCharge | 单次充电电量 |  | 1 | 4 | 55 | 0 | 0.1 | 0 | KWh | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
61 | quantityOfASingleDischarge | 单次放电电量 |  | 1 | 4 | 56 | 0 | 0.1 | 0 | KWh | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
62 | maxAbleChargePower | 最大允许充电功率 |  | 1 | 4 | 57 | 0 | 0.1 | 0 | KWh | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
63 | maxAbleDischargePower | 最大允许放电功率 |  | 1 | 4 | 58 | 0 | 0.1 | 0 | KWh | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
64 | maxAbleChargeCurrent | 最大允许充电电流 |  | 1 | 4 | 59 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
65 | maxAbleDischargeCurrent | 最大允许放电电流 |  | 1 | 4 | 60 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
66 | BMSFlag | 标志 |  | 0 | 4 | 61 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
70 | cellVoltageDifferValue | 单体压差值 |  | 1 | 4 | 62 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
71 | cellTempertureDifferValue | 单体温差值 |  | 1 | 4 | 63 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
72 | insulationStatus | 绝缘检测状态 |  | 1 | 4 | 64 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
73 | monomerVoltage1 | 单体电压1 |  | 1 | 4 | 100 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
74 | monomerVoltage2 | 单体电压2 |  | 1 | 4 | 101 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
75 | monomerVoltage3 | 单体电压3 |  | 1 | 4 | 102 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
76 | monomerVoltage4 | 单体电压4 |  | 1 | 4 | 103 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
77 | monomerVoltage5 | 单体电压5 |  | 1 | 4 | 104 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
78 | monomerVoltage6 | 单体电压6 |  | 1 | 4 | 105 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
79 | monomerVoltage7 | 单体电压7 |  | 1 | 4 | 106 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
80 | monomerVoltage8 | 单体电压8 |  | 1 | 4 | 107 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
81 | monomerVoltage9 | 单体电压9 |  | 1 | 4 | 108 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
82 | monomerVoltage10 | 单体电压10 |  | 1 | 4 | 109 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
83 | monomerVoltage11 | 单体电压11 |  | 1 | 4 | 110 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
84 | monomerVoltage12 | 单体电压12 |  | 1 | 4 | 111 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
85 | monomerVoltage13 | 单体电压13 |  | 1 | 4 | 112 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
86 | monomerVoltage14 | 单体电压14 |  | 1 | 4 | 113 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
87 | monomerVoltage15 | 单体电压15 |  | 1 | 4 | 114 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
88 | monomerVoltage16 | 单体电压16 |  | 1 | 4 | 115 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
89 | monomerVoltage17 | 单体电压17 |  | 1 | 4 | 116 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
90 | monomerVoltage18 | 单体电压18 |  | 1 | 4 | 117 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
91 | monomerVoltage19 | 单体电压19 |  | 1 | 4 | 118 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
92 | monomerVoltage20 | 单体电压20 |  | 1 | 4 | 119 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
93 | monomerVoltage21 | 单体电压21 |  | 1 | 4 | 120 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
94 | monomerVoltage22 | 单体电压22 |  | 1 | 4 | 121 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
95 | monomerVoltage23 | 单体电压23 |  | 1 | 4 | 122 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
96 | monomerVoltage24 | 单体电压24 |  | 1 | 4 | 123 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
97 | monomerVoltage25 | 单体电压25 |  | 1 | 4 | 124 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
98 | monomerVoltage26 | 单体电压26 |  | 1 | 4 | 125 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
99 | monomerVoltage27 | 单体电压27 |  | 1 | 4 | 126 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
100 | monomerVoltage28 | 单体电压28 |  | 1 | 4 | 127 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
101 | monomerVoltage29 | 单体电压29 |  | 1 | 4 | 128 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
102 | monomerVoltage30 | 单体电压30 |  | 1 | 4 | 129 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
103 | monomerVoltage31 | 单体电压31 |  | 1 | 4 | 130 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
104 | monomerVoltage32 | 单体电压32 |  | 1 | 4 | 131 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
105 | monomerVoltage33 | 单体电压33 |  | 1 | 4 | 132 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
106 | monomerVoltage34 | 单体电压34 |  | 1 | 4 | 133 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
107 | monomerVoltage35 | 单体电压35 |  | 1 | 4 | 134 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
108 | monomerVoltage36 | 单体电压36 |  | 1 | 4 | 135 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
109 | monomerVoltage37 | 单体电压37 |  | 1 | 4 | 136 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
110 | monomerVoltage38 | 单体电压38 |  | 1 | 4 | 137 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
111 | monomerVoltage39 | 单体电压39 |  | 1 | 4 | 138 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
112 | monomerVoltage40 | 单体电压40 |  | 1 | 4 | 139 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
113 | monomerVoltage41 | 单体电压41 |  | 1 | 4 | 140 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
114 | monomerVoltage42 | 单体电压42 |  | 1 | 4 | 141 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
115 | monomerVoltage43 | 单体电压43 |  | 1 | 4 | 142 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
116 | monomerVoltage44 | 单体电压44 |  | 1 | 4 | 143 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
117 | monomerVoltage45 | 单体电压45 |  | 1 | 4 | 144 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
118 | monomerVoltage46 | 单体电压46 |  | 1 | 4 | 145 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
119 | monomerVoltage47 | 单体电压47 |  | 1 | 4 | 146 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
120 | monomerVoltage48 | 单体电压48 |  | 1 | 4 | 147 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
121 | monomerVoltage49 | 单体电压49 |  | 1 | 4 | 148 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
122 | monomerVoltage50 | 单体电压50 |  | 1 | 4 | 149 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
123 | monomerVoltage51 | 单体电压51 |  | 1 | 4 | 150 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
124 | monomerVoltage52 | 单体电压52 |  | 1 | 4 | 151 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
125 | monomerVoltage53 | 单体电压53 |  | 1 | 4 | 152 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
126 | monomerVoltage54 | 单体电压54 |  | 1 | 4 | 153 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
127 | monomerVoltage55 | 单体电压55 |  | 1 | 4 | 154 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
128 | monomerVoltage56 | 单体电压56 |  | 1 | 4 | 155 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
129 | monomerVoltage57 | 单体电压57 |  | 1 | 4 | 156 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
130 | monomerVoltage58 | 单体电压58 |  | 1 | 4 | 157 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
131 | monomerVoltage59 | 单体电压59 |  | 1 | 4 | 158 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
132 | monomerVoltage60 | 单体电压60 |  | 1 | 4 | 159 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
133 | monomerVoltage61 | 单体电压61 |  | 1 | 4 | 160 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
134 | monomerVoltage62 | 单体电压62 |  | 1 | 4 | 161 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
135 | monomerVoltage63 | 单体电压63 |  | 1 | 4 | 162 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
136 | monomerVoltage64 | 单体电压64 |  | 1 | 4 | 163 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
137 | monomerVoltage65 | 单体电压65 |  | 1 | 4 | 164 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
138 | monomerVoltage66 | 单体电压66 |  | 1 | 4 | 165 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
139 | monomerVoltage67 | 单体电压67 |  | 1 | 4 | 166 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
140 | monomerVoltage68 | 单体电压68 |  | 1 | 4 | 167 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
141 | monomerVoltage69 | 单体电压69 |  | 1 | 4 | 168 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
142 | monomerVoltage70 | 单体电压70 |  | 1 | 4 | 169 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
143 | monomerVoltage71 | 单体电压71 |  | 1 | 4 | 170 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
144 | monomerVoltage72 | 单体电压72 |  | 1 | 4 | 171 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
145 | monomerVoltage73 | 单体电压73 |  | 1 | 4 | 172 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
146 | monomerVoltage74 | 单体电压74 |  | 1 | 4 | 173 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
147 | monomerVoltage75 | 单体电压75 |  | 1 | 4 | 174 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
148 | monomerVoltage76 | 单体电压76 |  | 1 | 4 | 175 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
149 | monomerVoltage77 | 单体电压77 |  | 1 | 4 | 176 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
150 | monomerVoltage78 | 单体电压78 |  | 1 | 4 | 177 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
151 | monomerVoltage79 | 单体电压79 |  | 1 | 4 | 178 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
152 | monomerVoltage80 | 单体电压80 |  | 1 | 4 | 179 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
153 | monomerVoltage81 | 单体电压81 |  | 1 | 4 | 180 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
154 | monomerVoltage82 | 单体电压82 |  | 1 | 4 | 181 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
155 | monomerVoltage83 | 单体电压83 |  | 1 | 4 | 182 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
156 | monomerVoltage84 | 单体电压84 |  | 1 | 4 | 183 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
157 | monomerVoltage85 | 单体电压85 |  | 1 | 4 | 184 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
158 | monomerVoltage86 | 单体电压86 |  | 1 | 4 | 185 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
159 | monomerVoltage87 | 单体电压87 |  | 1 | 4 | 186 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
160 | monomerVoltage88 | 单体电压88 |  | 1 | 4 | 187 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
161 | monomerVoltage89 | 单体电压89 |  | 1 | 4 | 188 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
162 | monomerVoltage90 | 单体电压90 |  | 1 | 4 | 189 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
163 | monomerVoltage91 | 单体电压91 |  | 1 | 4 | 190 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
164 | monomerVoltage92 | 单体电压92 |  | 1 | 4 | 191 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
165 | monomerVoltage93 | 单体电压93 |  | 1 | 4 | 192 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
166 | monomerVoltage94 | 单体电压94 |  | 1 | 4 | 193 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
167 | monomerVoltage95 | 单体电压95 |  | 1 | 4 | 194 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
168 | monomerVoltage96 | 单体电压96 |  | 1 | 4 | 195 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
169 | monomerVoltage97 | 单体电压97 |  | 1 | 4 | 196 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
170 | monomerVoltage98 | 单体电压98 |  | 1 | 4 | 197 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
171 | monomerVoltage99 | 单体电压99 |  | 1 | 4 | 198 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
172 | monomerVoltage100 | 单体电压100 |  | 1 | 4 | 199 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
173 | monomerVoltage101 | 单体电压101 |  | 1 | 4 | 200 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
174 | monomerVoltage102 | 单体电压102 |  | 1 | 4 | 201 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
175 | monomerVoltage103 | 单体电压103 |  | 1 | 4 | 202 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
176 | monomerVoltage104 | 单体电压104 |  | 1 | 4 | 203 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
177 | monomerVoltage105 | 单体电压105 |  | 1 | 4 | 204 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
178 | monomerVoltage106 | 单体电压106 |  | 1 | 4 | 205 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
179 | monomerVoltage107 | 单体电压107 |  | 1 | 4 | 206 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
180 | monomerVoltage108 | 单体电压108 |  | 1 | 4 | 207 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
181 | monomerVoltage109 | 单体电压109 |  | 1 | 4 | 208 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
182 | monomerVoltage110 | 单体电压110 |  | 1 | 4 | 209 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
183 | monomerVoltage111 | 单体电压111 |  | 1 | 4 | 210 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
184 | monomerVoltage112 | 单体电压112 |  | 1 | 4 | 211 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
185 | monomerVoltage113 | 单体电压113 |  | 1 | 4 | 212 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
186 | monomerVoltage114 | 单体电压114 |  | 1 | 4 | 213 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
187 | monomerVoltage115 | 单体电压115 |  | 1 | 4 | 214 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
188 | monomerVoltage116 | 单体电压116 |  | 1 | 4 | 215 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
189 | monomerVoltage117 | 单体电压117 |  | 1 | 4 | 216 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
190 | monomerVoltage118 | 单体电压118 |  | 1 | 4 | 217 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
191 | monomerVoltage119 | 单体电压119 |  | 1 | 4 | 218 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
192 | monomerVoltage120 | 单体电压120 |  | 1 | 4 | 219 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
193 | monomerVoltage121 | 单体电压121 |  | 1 | 4 | 220 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
194 | monomerVoltage122 | 单体电压122 |  | 1 | 4 | 221 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
195 | monomerVoltage123 | 单体电压123 |  | 1 | 4 | 222 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
196 | monomerVoltage124 | 单体电压124 |  | 1 | 4 | 223 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
197 | monomerVoltage125 | 单体电压125 |  | 1 | 4 | 224 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
198 | monomerVoltage126 | 单体电压126 |  | 1 | 4 | 225 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
199 | monomerVoltage127 | 单体电压127 |  | 1 | 4 | 226 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
200 | monomerVoltage128 | 单体电压128 |  | 1 | 4 | 227 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
201 | monomerVoltage129 | 单体电压129 |  | 1 | 4 | 228 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
202 | monomerVoltage130 | 单体电压130 |  | 1 | 4 | 229 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
203 | monomerVoltage131 | 单体电压131 |  | 1 | 4 | 230 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
204 | monomerVoltage132 | 单体电压132 |  | 1 | 4 | 231 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
205 | monomerVoltage133 | 单体电压133 |  | 1 | 4 | 232 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
206 | monomerVoltage134 | 单体电压134 |  | 1 | 4 | 233 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
207 | monomerVoltage135 | 单体电压135 |  | 1 | 4 | 234 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
208 | monomerVoltage136 | 单体电压136 |  | 1 | 4 | 235 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
209 | monomerVoltage137 | 单体电压137 |  | 1 | 4 | 236 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
210 | monomerVoltage138 | 单体电压138 |  | 1 | 4 | 237 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
211 | monomerVoltage139 | 单体电压139 |  | 1 | 4 | 238 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
212 | monomerVoltage140 | 单体电压140 |  | 1 | 4 | 239 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
213 | monomerVoltage141 | 单体电压141 |  | 1 | 4 | 240 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
214 | monomerVoltage142 | 单体电压142 |  | 1 | 4 | 241 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
215 | monomerVoltage143 | 单体电压143 |  | 1 | 4 | 242 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
216 | monomerVoltage144 | 单体电压144 |  | 1 | 4 | 243 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
217 | monomerVoltage145 | 单体电压145 |  | 1 | 4 | 244 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
218 | monomerVoltage146 | 单体电压146 |  | 1 | 4 | 245 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
219 | monomerVoltage147 | 单体电压147 |  | 1 | 4 | 246 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
220 | monomerVoltage148 | 单体电压148 |  | 1 | 4 | 247 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
221 | monomerVoltage149 | 单体电压149 |  | 1 | 4 | 248 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
222 | monomerVoltage150 | 单体电压150 |  | 1 | 4 | 249 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
223 | monomerVoltage151 | 单体电压151 |  | 1 | 4 | 250 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
224 | monomerVoltage152 | 单体电压152 |  | 1 | 4 | 251 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
225 | monomerVoltage153 | 单体电压153 |  | 1 | 4 | 252 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
226 | monomerVoltage154 | 单体电压154 |  | 1 | 4 | 253 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
227 | monomerVoltage155 | 单体电压155 |  | 1 | 4 | 254 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
228 | monomerVoltage156 | 单体电压156 |  | 1 | 4 | 255 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
229 | monomerVoltage157 | 单体电压157 |  | 1 | 4 | 256 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
230 | monomerVoltage158 | 单体电压158 |  | 1 | 4 | 257 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
231 | monomerVoltage159 | 单体电压159 |  | 1 | 4 | 258 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
232 | monomerVoltage160 | 单体电压160 |  | 1 | 4 | 259 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
233 | monomerVoltage161 | 单体电压161 |  | 1 | 4 | 260 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
234 | monomerVoltage162 | 单体电压162 |  | 1 | 4 | 261 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
235 | monomerVoltage163 | 单体电压163 |  | 1 | 4 | 262 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
236 | monomerVoltage164 | 单体电压164 |  | 1 | 4 | 263 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
237 | monomerVoltage165 | 单体电压165 |  | 1 | 4 | 264 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
238 | monomerVoltage166 | 单体电压166 |  | 1 | 4 | 265 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
239 | monomerVoltage167 | 单体电压167 |  | 1 | 4 | 266 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
240 | monomerVoltage168 | 单体电压168 |  | 1 | 4 | 267 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
241 | monomerVoltage169 | 单体电压169 |  | 1 | 4 | 268 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
242 | monomerVoltage170 | 单体电压170 |  | 1 | 4 | 269 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
243 | monomerVoltage171 | 单体电压171 |  | 1 | 4 | 270 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
244 | monomerVoltage172 | 单体电压172 |  | 1 | 4 | 271 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
245 | monomerVoltage173 | 单体电压173 |  | 1 | 4 | 272 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
246 | monomerVoltage174 | 单体电压174 |  | 1 | 4 | 273 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
247 | monomerVoltage175 | 单体电压175 |  | 1 | 4 | 274 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
248 | monomerVoltage176 | 单体电压176 |  | 1 | 4 | 275 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
249 | monomerVoltage177 | 单体电压177 |  | 1 | 4 | 276 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
250 | monomerVoltage178 | 单体电压178 |  | 1 | 4 | 277 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
251 | monomerVoltage179 | 单体电压179 |  | 1 | 4 | 278 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
252 | monomerVoltage180 | 单体电压180 |  | 1 | 4 | 279 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
253 | monomerVoltage181 | 单体电压181 |  | 1 | 4 | 280 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
254 | monomerVoltage182 | 单体电压182 |  | 1 | 4 | 281 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
255 | monomerVoltage183 | 单体电压183 |  | 1 | 4 | 282 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
256 | monomerVoltage184 | 单体电压184 |  | 1 | 4 | 283 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
257 | monomerVoltage185 | 单体电压185 |  | 1 | 4 | 284 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
258 | monomerVoltage186 | 单体电压186 |  | 1 | 4 | 285 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
259 | monomerVoltage187 | 单体电压187 |  | 1 | 4 | 286 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
260 | monomerVoltage188 | 单体电压188 |  | 1 | 4 | 287 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
261 | monomerVoltage189 | 单体电压189 |  | 1 | 4 | 288 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
262 | monomerVoltage190 | 单体电压190 |  | 1 | 4 | 289 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
263 | monomerVoltage191 | 单体电压191 |  | 1 | 4 | 290 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
264 | monomerVoltage192 | 单体电压192 |  | 1 | 4 | 291 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
265 | monomerVoltage193 | 单体电压193 |  | 1 | 4 | 292 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
266 | monomerVoltage194 | 单体电压194 |  | 1 | 4 | 293 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
267 | monomerVoltage195 | 单体电压195 |  | 1 | 4 | 294 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
268 | monomerVoltage196 | 单体电压196 |  | 1 | 4 | 295 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
269 | monomerVoltage197 | 单体电压197 |  | 1 | 4 | 296 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
270 | monomerVoltage198 | 单体电压198 |  | 1 | 4 | 297 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
271 | monomerVoltage199 | 单体电压199 |  | 1 | 4 | 298 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
272 | monomerVoltage200 | 单体电压200 |  | 1 | 4 | 299 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
273 | monomerVoltage201 | 单体电压201 |  | 1 | 4 | 300 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
274 | monomerVoltage202 | 单体电压202 |  | 1 | 4 | 301 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
275 | monomerVoltage203 | 单体电压203 |  | 1 | 4 | 302 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
276 | monomerVoltage204 | 单体电压204 |  | 1 | 4 | 303 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
277 | monomerVoltage205 | 单体电压205 |  | 1 | 4 | 304 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
278 | monomerVoltage206 | 单体电压206 |  | 1 | 4 | 305 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
279 | monomerVoltage207 | 单体电压207 |  | 1 | 4 | 306 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
280 | monomerVoltage208 | 单体电压208 |  | 1 | 4 | 307 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
281 | monomerVoltage209 | 单体电压209 |  | 1 | 4 | 308 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
282 | monomerVoltage210 | 单体电压210 |  | 1 | 4 | 309 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
283 | monomerVoltage211 | 单体电压211 |  | 1 | 4 | 310 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
284 | monomerVoltage212 | 单体电压212 |  | 1 | 4 | 311 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
285 | monomerVoltage213 | 单体电压213 |  | 1 | 4 | 312 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
286 | monomerVoltage214 | 单体电压214 |  | 1 | 4 | 313 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
287 | monomerVoltage215 | 单体电压215 |  | 1 | 4 | 314 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
288 | monomerVoltage216 | 单体电压216 |  | 1 | 4 | 315 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
289 | monomerVoltage217 | 单体电压217 |  | 1 | 4 | 316 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
290 | monomerVoltage218 | 单体电压218 |  | 1 | 4 | 317 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
291 | monomerVoltage219 | 单体电压219 |  | 1 | 4 | 318 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
292 | monomerVoltage220 | 单体电压220 |  | 1 | 4 | 319 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
293 | monomerVoltage221 | 单体电压221 |  | 1 | 4 | 320 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
294 | monomerVoltage222 | 单体电压222 |  | 1 | 4 | 321 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
295 | monomerVoltage223 | 单体电压223 |  | 1 | 4 | 322 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
296 | monomerVoltage224 | 单体电压224 |  | 1 | 4 | 323 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
297 | batteryTemperatureValue1 | 电池温度采集点温度值1 |  | 2 | 4 | 600 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
298 | batteryTemperatureValue2 | 电池温度采集点温度值2 |  | 2 | 4 | 601 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
299 | batteryTemperatureValue3 | 电池温度采集点温度值3 |  | 2 | 4 | 602 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
300 | batteryTemperatureValue4 | 电池温度采集点温度值4 |  | 2 | 4 | 603 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
301 | batteryTemperatureValue5 | 电池温度采集点温度值5 |  | 2 | 4 | 604 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
302 | batteryTemperatureValue6 | 电池温度采集点温度值6 |  | 2 | 4 | 605 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
303 | batteryTemperatureValue7 | 电池温度采集点温度值7 |  | 2 | 4 | 606 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
304 | batteryTemperatureValue8 | 电池温度采集点温度值8 |  | 2 | 4 | 607 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
305 | batteryTemperatureValue9 | 电池温度采集点温度值9 |  | 2 | 4 | 608 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
306 | batteryTemperatureValue10 | 电池温度采集点温度值10 |  | 2 | 4 | 609 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
307 | batteryTemperatureValue11 | 电池温度采集点温度值11 |  | 2 | 4 | 610 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
308 | batteryTemperatureValue12 | 电池温度采集点温度值12 |  | 2 | 4 | 611 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
309 | batteryTemperatureValue13 | 电池温度采集点温度值13 |  | 2 | 4 | 612 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
310 | batteryTemperatureValue14 | 电池温度采集点温度值14 |  | 2 | 4 | 613 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
311 | batteryTemperatureValue15 | 电池温度采集点温度值15 |  | 2 | 4 | 614 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
312 | batteryTemperatureValue16 | 电池温度采集点温度值16 |  | 2 | 4 | 615 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
313 | batteryTemperatureValue17 | 电池温度采集点温度值17 |  | 2 | 4 | 616 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
314 | batteryTemperatureValue18 | 电池温度采集点温度值18 |  | 2 | 4 | 617 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
315 | batteryTemperatureValue19 | 电池温度采集点温度值19 |  | 2 | 4 | 618 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
316 | batteryTemperatureValue20 | 电池温度采集点温度值20 |  | 2 | 4 | 619 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
317 | batteryTemperatureValue21 | 电池温度采集点温度值21 |  | 2 | 4 | 620 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
318 | batteryTemperatureValue22 | 电池温度采集点温度值22 |  | 2 | 4 | 621 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
319 | batteryTemperatureValue23 | 电池温度采集点温度值23 |  | 2 | 4 | 622 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
320 | batteryTemperatureValue24 | 电池温度采集点温度值24 |  | 2 | 4 | 623 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
321 | batteryTemperatureValue25 | 电池温度采集点温度值25 |  | 2 | 4 | 624 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
322 | batteryTemperatureValue26 | 电池温度采集点温度值26 |  | 2 | 4 | 625 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
323 | batteryTemperatureValue27 | 电池温度采集点温度值27 |  | 2 | 4 | 626 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
324 | batteryTemperatureValue28 | 电池温度采集点温度值28 |  | 2 | 4 | 627 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
325 | batteryTemperatureValue29 | 电池温度采集点温度值29 |  | 2 | 4 | 628 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
326 | batteryTemperatureValue30 | 电池温度采集点温度值30 |  | 2 | 4 | 629 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
327 | batteryTemperatureValue31 | 电池温度采集点温度值31 |  | 2 | 4 | 630 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
328 | batteryTemperatureValue32 | 电池温度采集点温度值32 |  | 2 | 4 | 631 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
329 | batteryTemperatureValue33 | 电池温度采集点温度值33 |  | 2 | 4 | 632 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
330 | batteryTemperatureValue34 | 电池温度采集点温度值34 |  | 2 | 4 | 633 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
331 | batteryTemperatureValue35 | 电池温度采集点温度值35 |  | 2 | 4 | 634 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
332 | batteryTemperatureValue36 | 电池温度采集点温度值36 |  | 2 | 4 | 635 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
333 | batteryTemperatureValue37 | 电池温度采集点温度值37 |  | 2 | 4 | 636 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
334 | batteryTemperatureValue38 | 电池温度采集点温度值38 |  | 2 | 4 | 637 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
335 | batteryTemperatureValue39 | 电池温度采集点温度值39 |  | 2 | 4 | 638 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
336 | batteryTemperatureValue40 | 电池温度采集点温度值40 |  | 2 | 4 | 639 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
337 | batteryTemperatureValue41 | 电池温度采集点温度值41 |  | 2 | 4 | 640 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
338 | batteryTemperatureValue42 | 电池温度采集点温度值42 |  | 2 | 4 | 641 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
339 | batteryTemperatureValue43 | 电池温度采集点温度值43 |  | 2 | 4 | 642 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
340 | batteryTemperatureValue44 | 电池温度采集点温度值44 |  | 2 | 4 | 643 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
341 | batteryTemperatureValue45 | 电池温度采集点温度值45 |  | 2 | 4 | 644 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
342 | batteryTemperatureValue46 | 电池温度采集点温度值46 |  | 2 | 4 | 645 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
343 | batteryTemperatureValue47 | 电池温度采集点温度值47 |  | 2 | 4 | 646 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
344 | batteryTemperatureValue48 | 电池温度采集点温度值48 |  | 2 | 4 | 647 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
345 | batteryTemperatureValue49 | 电池温度采集点温度值49 |  | 2 | 4 | 648 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
346 | batteryTemperatureValue50 | 电池温度采集点温度值50 |  | 2 | 4 | 649 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
347 | batteryTemperatureValue51 | 电池温度采集点温度值51 |  | 2 | 4 | 650 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
348 | batteryTemperatureValue52 | 电池温度采集点温度值52 |  | 2 | 4 | 651 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
349 | batteryTemperatureValue53 | 电池温度采集点温度值53 |  | 2 | 4 | 652 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
350 | batteryTemperatureValue54 | 电池温度采集点温度值54 |  | 2 | 4 | 653 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
351 | batteryTemperatureValue55 | 电池温度采集点温度值55 |  | 2 | 4 | 654 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
352 | batteryTemperatureValue56 | 电池温度采集点温度值56 |  | 2 | 4 | 655 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
353 | batteryTemperatureValue57 | 电池温度采集点温度值57 |  | 2 | 4 | 656 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
354 | batteryTemperatureValue58 | 电池温度采集点温度值58 |  | 2 | 4 | 657 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
355 | batteryTemperatureValue59 | 电池温度采集点温度值59 |  | 2 | 4 | 658 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
356 | batteryTemperatureValue60 | 电池温度采集点温度值60 |  | 2 | 4 | 659 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
357 | batteryTemperatureValue61 | 电池温度采集点温度值61 |  | 2 | 4 | 660 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
358 | batteryTemperatureValue62 | 电池温度采集点温度值62 |  | 2 | 4 | 661 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
359 | batteryTemperatureValue63 | 电池温度采集点温度值63 |  | 2 | 4 | 662 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
360 | batteryTemperatureValue64 | 电池温度采集点温度值64 |  | 2 | 4 | 663 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
361 | batteryTemperatureValue65 | 电池温度采集点温度值65 |  | 2 | 4 | 664 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
362 | batteryTemperatureValue66 | 电池温度采集点温度值66 |  | 2 | 4 | 665 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
363 | batteryTemperatureValue67 | 电池温度采集点温度值67 |  | 2 | 4 | 666 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
364 | batteryTemperatureValue68 | 电池温度采集点温度值68 |  | 2 | 4 | 667 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
365 | batteryTemperatureValue69 | 电池温度采集点温度值69 |  | 2 | 4 | 668 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
366 | batteryTemperatureValue70 | 电池温度采集点温度值70 |  | 2 | 4 | 669 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
367 | batteryTemperatureValue71 | 电池温度采集点温度值71 |  | 2 | 4 | 670 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
368 | batteryTemperatureValue72 | 电池温度采集点温度值72 |  | 2 | 4 | 671 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
369 | batteryTemperatureValue73 | 电池温度采集点温度值73 |  | 2 | 4 | 672 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
370 | batteryTemperatureValue74 | 电池温度采集点温度值74 |  | 2 | 4 | 673 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
371 | batteryTemperatureValue75 | 电池温度采集点温度值75 |  | 2 | 4 | 674 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
372 | batteryTemperatureValue76 | 电池温度采集点温度值76 |  | 2 | 4 | 675 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
373 | batteryTemperatureValue77 | 电池温度采集点温度值77 |  | 2 | 4 | 676 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
374 | batteryTemperatureValue78 | 电池温度采集点温度值78 |  | 2 | 4 | 677 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
375 | batteryTemperatureValue79 | 电池温度采集点温度值79 |  | 2 | 4 | 678 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
376 | batteryTemperatureValue80 | 电池温度采集点温度值80 |  | 2 | 4 | 679 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
377 | batteryTemperatureValue81 | 电池温度采集点温度值81 |  | 2 | 4 | 680 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
378 | batteryTemperatureValue82 | 电池温度采集点温度值82 |  | 2 | 4 | 681 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
379 | batteryTemperatureValue83 | 电池温度采集点温度值83 |  | 2 | 4 | 682 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
380 | batteryTemperatureValue84 | 电池温度采集点温度值84 |  | 2 | 4 | 683 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
381 | batteryTemperatureValue85 | 电池温度采集点温度值85 |  | 2 | 4 | 684 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
382 | batteryTemperatureValue86 | 电池温度采集点温度值86 |  | 2 | 4 | 685 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
383 | batteryTemperatureValue87 | 电池温度采集点温度值87 |  | 2 | 4 | 686 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
384 | batteryTemperatureValue88 | 电池温度采集点温度值88 |  | 2 | 4 | 687 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
385 | batteryTemperatureValue89 | 电池温度采集点温度值89 |  | 2 | 4 | 688 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
386 | batteryTemperatureValue90 | 电池温度采集点温度值90 |  | 2 | 4 | 689 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
387 | batteryTemperatureValue91 | 电池温度采集点温度值91 |  | 2 | 4 | 690 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
388 | batteryTemperatureValue92 | 电池温度采集点温度值92 |  | 2 | 4 | 691 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
389 | batteryTemperatureValue93 | 电池温度采集点温度值93 |  | 2 | 4 | 692 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
390 | batteryTemperatureValue94 | 电池温度采集点温度值94 |  | 2 | 4 | 693 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
391 | batteryTemperatureValue95 | 电池温度采集点温度值95 |  | 2 | 4 | 694 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
392 | batteryTemperatureValue96 | 电池温度采集点温度值96 |  | 2 | 4 | 695 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
393 | batteryTemperatureValue97 | 电池温度采集点温度值97 |  | 2 | 4 | 696 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
394 | batteryTemperatureValue98 | 电池温度采集点温度值98 |  | 2 | 4 | 697 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
395 | batteryTemperatureValue99 | 电池温度采集点温度值99 |  | 2 | 4 | 698 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
396 | batteryTemperatureValue100 | 电池温度采集点温度值100 |  | 2 | 4 | 699 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
397 | batteryTemperatureValue101 | 电池温度采集点温度值101 |  | 2 | 4 | 700 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
398 | batteryTemperatureValue102 | 电池温度采集点温度值102 |  | 2 | 4 | 701 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
399 | batteryTemperatureValue103 | 电池温度采集点温度值103 |  | 2 | 4 | 702 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
400 | batteryTemperatureValue104 | 电池温度采集点温度值104 |  | 2 | 4 | 703 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
401 | batteryTemperatureValue105 | 电池温度采集点温度值105 |  | 2 | 4 | 704 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
402 | batteryTemperatureValue106 | 电池温度采集点温度值106 |  | 2 | 4 | 705 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
403 | batteryTemperatureValue107 | 电池温度采集点温度值107 |  | 2 | 4 | 706 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
404 | batteryTemperatureValue108 | 电池温度采集点温度值108 |  | 2 | 4 | 707 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
405 | batteryTemperatureValue109 | 电池温度采集点温度值109 |  | 2 | 4 | 708 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
406 | batteryTemperatureValue110 | 电池温度采集点温度值110 |  | 2 | 4 | 709 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
407 | batteryTemperatureValue111 | 电池温度采集点温度值111 |  | 2 | 4 | 710 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
408 | batteryTemperatureValue112 | 电池温度采集点温度值112 |  | 2 | 4 | 711 | 0 | 1 | -40 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
409 | monomerSOC1 | 单体SOC1 |  | 1 | 4 | 1100 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
410 | monomerSOC2 | 单体SOC2 |  | 1 | 4 | 1101 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
411 | monomerSOC3 | 单体SOC3 |  | 1 | 4 | 1102 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
412 | monomerSOC4 | 单体SOC4 |  | 1 | 4 | 1103 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
413 | monomerSOC5 | 单体SOC5 |  | 1 | 4 | 1104 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
414 | monomerSOC6 | 单体SOC6 |  | 1 | 4 | 1105 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
415 | monomerSOC7 | 单体SOC7 |  | 1 | 4 | 1106 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
416 | monomerSOC8 | 单体SOC8 |  | 1 | 4 | 1107 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
417 | monomerSOC9 | 单体SOC9 |  | 1 | 4 | 1108 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
418 | monomerSOC10 | 单体SOC10 |  | 1 | 4 | 1109 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
419 | monomerSOC11 | 单体SOC11 |  | 1 | 4 | 1110 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
420 | monomerSOC12 | 单体SOC12 |  | 1 | 4 | 1111 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
421 | monomerSOC13 | 单体SOC13 |  | 1 | 4 | 1112 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
422 | monomerSOC14 | 单体SOC14 |  | 1 | 4 | 1113 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
423 | monomerSOC15 | 单体SOC15 |  | 1 | 4 | 1114 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
424 | monomerSOC16 | 单体SOC16 |  | 1 | 4 | 1115 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
425 | monomerSOC17 | 单体SOC17 |  | 1 | 4 | 1116 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
426 | monomerSOC18 | 单体SOC18 |  | 1 | 4 | 1117 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
427 | monomerSOC19 | 单体SOC19 |  | 1 | 4 | 1118 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
428 | monomerSOC20 | 单体SOC20 |  | 1 | 4 | 1119 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
429 | monomerSOC21 | 单体SOC21 |  | 1 | 4 | 1120 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
430 | monomerSOC22 | 单体SOC22 |  | 1 | 4 | 1121 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
431 | monomerSOC23 | 单体SOC23 |  | 1 | 4 | 1122 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
432 | monomerSOC24 | 单体SOC24 |  | 1 | 4 | 1123 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
433 | monomerSOC25 | 单体SOC25 |  | 1 | 4 | 1124 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
434 | monomerSOC26 | 单体SOC26 |  | 1 | 4 | 1125 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
435 | monomerSOC27 | 单体SOC27 |  | 1 | 4 | 1126 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
436 | monomerSOC28 | 单体SOC28 |  | 1 | 4 | 1127 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
437 | monomerSOC29 | 单体SOC29 |  | 1 | 4 | 1128 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
438 | monomerSOC30 | 单体SOC30 |  | 1 | 4 | 1129 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
439 | monomerSOC31 | 单体SOC31 |  | 1 | 4 | 1130 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
440 | monomerSOC32 | 单体SOC32 |  | 1 | 4 | 1131 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
441 | monomerSOC33 | 单体SOC33 |  | 1 | 4 | 1132 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
442 | monomerSOC34 | 单体SOC34 |  | 1 | 4 | 1133 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
443 | monomerSOC35 | 单体SOC35 |  | 1 | 4 | 1134 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
444 | monomerSOC36 | 单体SOC36 |  | 1 | 4 | 1135 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
445 | monomerSOC37 | 单体SOC37 |  | 1 | 4 | 1136 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
446 | monomerSOC38 | 单体SOC38 |  | 1 | 4 | 1137 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
447 | monomerSOC39 | 单体SOC39 |  | 1 | 4 | 1138 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
448 | monomerSOC40 | 单体SOC40 |  | 1 | 4 | 1139 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
449 | monomerSOC41 | 单体SOC41 |  | 1 | 4 | 1140 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
450 | monomerSOC42 | 单体SOC42 |  | 1 | 4 | 1141 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
451 | monomerSOC43 | 单体SOC43 |  | 1 | 4 | 1142 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
452 | monomerSOC44 | 单体SOC44 |  | 1 | 4 | 1143 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
453 | monomerSOC45 | 单体SOC45 |  | 1 | 4 | 1144 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
454 | monomerSOC46 | 单体SOC46 |  | 1 | 4 | 1145 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
455 | monomerSOC47 | 单体SOC47 |  | 1 | 4 | 1146 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
456 | monomerSOC48 | 单体SOC48 |  | 1 | 4 | 1147 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
457 | monomerSOC49 | 单体SOC49 |  | 1 | 4 | 1148 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
458 | monomerSOC50 | 单体SOC50 |  | 1 | 4 | 1149 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
459 | monomerSOC51 | 单体SOC51 |  | 1 | 4 | 1150 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
460 | monomerSOC52 | 单体SOC52 |  | 1 | 4 | 1151 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
461 | monomerSOC53 | 单体SOC53 |  | 1 | 4 | 1152 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
462 | monomerSOC54 | 单体SOC54 |  | 1 | 4 | 1153 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
463 | monomerSOC55 | 单体SOC55 |  | 1 | 4 | 1154 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
464 | monomerSOC56 | 单体SOC56 |  | 1 | 4 | 1155 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
465 | monomerSOC57 | 单体SOC57 |  | 1 | 4 | 1156 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
466 | monomerSOC58 | 单体SOC58 |  | 1 | 4 | 1157 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
467 | monomerSOC59 | 单体SOC59 |  | 1 | 4 | 1158 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
468 | monomerSOC60 | 单体SOC60 |  | 1 | 4 | 1159 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
469 | monomerSOC61 | 单体SOC61 |  | 1 | 4 | 1160 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
470 | monomerSOC62 | 单体SOC62 |  | 1 | 4 | 1161 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
471 | monomerSOC63 | 单体SOC63 |  | 1 | 4 | 1162 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
472 | monomerSOC64 | 单体SOC64 |  | 1 | 4 | 1163 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
473 | monomerSOC65 | 单体SOC65 |  | 1 | 4 | 1164 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
474 | monomerSOC66 | 单体SOC66 |  | 1 | 4 | 1165 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
475 | monomerSOC67 | 单体SOC67 |  | 1 | 4 | 1166 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
476 | monomerSOC68 | 单体SOC68 |  | 1 | 4 | 1167 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
477 | monomerSOC69 | 单体SOC69 |  | 1 | 4 | 1168 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
478 | monomerSOC70 | 单体SOC70 |  | 1 | 4 | 1169 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
479 | monomerSOC71 | 单体SOC71 |  | 1 | 4 | 1170 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
480 | monomerSOC72 | 单体SOC72 |  | 1 | 4 | 1171 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
481 | monomerSOC73 | 单体SOC73 |  | 1 | 4 | 1172 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
482 | monomerSOC74 | 单体SOC74 |  | 1 | 4 | 1173 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
483 | monomerSOC75 | 单体SOC75 |  | 1 | 4 | 1174 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
484 | monomerSOC76 | 单体SOC76 |  | 1 | 4 | 1175 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
485 | monomerSOC77 | 单体SOC77 |  | 1 | 4 | 1176 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
486 | monomerSOC78 | 单体SOC78 |  | 1 | 4 | 1177 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
487 | monomerSOC79 | 单体SOC79 |  | 1 | 4 | 1178 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
488 | monomerSOC80 | 单体SOC80 |  | 1 | 4 | 1179 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
489 | monomerSOC81 | 单体SOC81 |  | 1 | 4 | 1180 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
490 | monomerSOC82 | 单体SOC82 |  | 1 | 4 | 1181 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
491 | monomerSOC83 | 单体SOC83 |  | 1 | 4 | 1182 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
492 | monomerSOC84 | 单体SOC84 |  | 1 | 4 | 1183 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
493 | monomerSOC85 | 单体SOC85 |  | 1 | 4 | 1184 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
494 | monomerSOC86 | 单体SOC86 |  | 1 | 4 | 1185 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
495 | monomerSOC87 | 单体SOC87 |  | 1 | 4 | 1186 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
496 | monomerSOC88 | 单体SOC88 |  | 1 | 4 | 1187 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
497 | monomerSOC89 | 单体SOC89 |  | 1 | 4 | 1188 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
498 | monomerSOC90 | 单体SOC90 |  | 1 | 4 | 1189 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
499 | monomerSOC91 | 单体SOC91 |  | 1 | 4 | 1190 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
500 | monomerSOC92 | 单体SOC92 |  | 1 | 4 | 1191 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
501 | monomerSOC93 | 单体SOC93 |  | 1 | 4 | 1192 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
502 | monomerSOC94 | 单体SOC94 |  | 1 | 4 | 1193 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
503 | monomerSOC95 | 单体SOC95 |  | 1 | 4 | 1194 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
504 | monomerSOC96 | 单体SOC96 |  | 1 | 4 | 1195 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
505 | monomerSOC97 | 单体SOC97 |  | 1 | 4 | 1196 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
506 | monomerSOC98 | 单体SOC98 |  | 1 | 4 | 1197 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
507 | monomerSOC99 | 单体SOC99 |  | 1 | 4 | 1198 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
508 | monomerSOC100 | 单体SOC100 |  | 1 | 4 | 1199 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
509 | monomerSOC101 | 单体SOC101 |  | 1 | 4 | 1200 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
510 | monomerSOC102 | 单体SOC102 |  | 1 | 4 | 1201 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
511 | monomerSOC103 | 单体SOC103 |  | 1 | 4 | 1202 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
512 | monomerSOC104 | 单体SOC104 |  | 1 | 4 | 1203 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
513 | monomerSOC105 | 单体SOC105 |  | 1 | 4 | 1204 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
514 | monomerSOC106 | 单体SOC106 |  | 1 | 4 | 1205 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
515 | monomerSOC107 | 单体SOC107 |  | 1 | 4 | 1206 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
516 | monomerSOC108 | 单体SOC108 |  | 1 | 4 | 1207 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
517 | monomerSOC109 | 单体SOC109 |  | 1 | 4 | 1208 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
518 | monomerSOC110 | 单体SOC110 |  | 1 | 4 | 1209 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
519 | monomerSOC111 | 单体SOC111 |  | 1 | 4 | 1210 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
520 | monomerSOC112 | 单体SOC112 |  | 1 | 4 | 1211 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
521 | monomerSOC113 | 单体SOC113 |  | 1 | 4 | 1212 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
522 | monomerSOC114 | 单体SOC114 |  | 1 | 4 | 1213 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
523 | monomerSOC115 | 单体SOC115 |  | 1 | 4 | 1214 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
524 | monomerSOC116 | 单体SOC116 |  | 1 | 4 | 1215 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
525 | monomerSOC117 | 单体SOC117 |  | 1 | 4 | 1216 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
526 | monomerSOC118 | 单体SOC118 |  | 1 | 4 | 1217 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
527 | monomerSOC119 | 单体SOC119 |  | 1 | 4 | 1218 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
528 | monomerSOC120 | 单体SOC120 |  | 1 | 4 | 1219 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
529 | monomerSOC121 | 单体SOC121 |  | 1 | 4 | 1220 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
530 | monomerSOC122 | 单体SOC122 |  | 1 | 4 | 1221 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
531 | monomerSOC123 | 单体SOC123 |  | 1 | 4 | 1222 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
532 | monomerSOC124 | 单体SOC124 |  | 1 | 4 | 1223 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
533 | monomerSOC125 | 单体SOC125 |  | 1 | 4 | 1224 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
534 | monomerSOC126 | 单体SOC126 |  | 1 | 4 | 1225 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
535 | monomerSOC127 | 单体SOC127 |  | 1 | 4 | 1226 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
536 | monomerSOC128 | 单体SOC128 |  | 1 | 4 | 1227 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
537 | monomerSOC129 | 单体SOC129 |  | 1 | 4 | 1228 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
538 | monomerSOC130 | 单体SOC130 |  | 1 | 4 | 1229 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
539 | monomerSOC131 | 单体SOC131 |  | 1 | 4 | 1230 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
540 | monomerSOC132 | 单体SOC132 |  | 1 | 4 | 1231 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
541 | monomerSOC133 | 单体SOC133 |  | 1 | 4 | 1232 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
542 | monomerSOC134 | 单体SOC134 |  | 1 | 4 | 1233 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
543 | monomerSOC135 | 单体SOC135 |  | 1 | 4 | 1234 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
544 | monomerSOC136 | 单体SOC136 |  | 1 | 4 | 1235 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
545 | monomerSOC137 | 单体SOC137 |  | 1 | 4 | 1236 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
546 | monomerSOC138 | 单体SOC138 |  | 1 | 4 | 1237 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
547 | monomerSOC139 | 单体SOC139 |  | 1 | 4 | 1238 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
548 | monomerSOC140 | 单体SOC140 |  | 1 | 4 | 1239 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
549 | monomerSOC141 | 单体SOC141 |  | 1 | 4 | 1240 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
550 | monomerSOC142 | 单体SOC142 |  | 1 | 4 | 1241 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
551 | monomerSOC143 | 单体SOC143 |  | 1 | 4 | 1242 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
552 | monomerSOC144 | 单体SOC144 |  | 1 | 4 | 1243 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
553 | monomerSOC145 | 单体SOC145 |  | 1 | 4 | 1244 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
554 | monomerSOC146 | 单体SOC146 |  | 1 | 4 | 1245 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
555 | monomerSOC147 | 单体SOC147 |  | 1 | 4 | 1246 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
556 | monomerSOC148 | 单体SOC148 |  | 1 | 4 | 1247 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
557 | monomerSOC149 | 单体SOC149 |  | 1 | 4 | 1248 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
558 | monomerSOC150 | 单体SOC150 |  | 1 | 4 | 1249 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
559 | monomerSOC151 | 单体SOC151 |  | 1 | 4 | 1250 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
560 | monomerSOC152 | 单体SOC152 |  | 1 | 4 | 1251 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
561 | monomerSOC153 | 单体SOC153 |  | 1 | 4 | 1252 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
562 | monomerSOC154 | 单体SOC154 |  | 1 | 4 | 1253 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
563 | monomerSOC155 | 单体SOC155 |  | 1 | 4 | 1254 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
564 | monomerSOC156 | 单体SOC156 |  | 1 | 4 | 1255 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
565 | monomerSOC157 | 单体SOC157 |  | 1 | 4 | 1256 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
566 | monomerSOC158 | 单体SOC158 |  | 1 | 4 | 1257 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
567 | monomerSOC159 | 单体SOC159 |  | 1 | 4 | 1258 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
568 | monomerSOC160 | 单体SOC160 |  | 1 | 4 | 1259 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
569 | monomerSOC161 | 单体SOC161 |  | 1 | 4 | 1260 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
570 | monomerSOC162 | 单体SOC162 |  | 1 | 4 | 1261 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
571 | monomerSOC163 | 单体SOC163 |  | 1 | 4 | 1262 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
572 | monomerSOC164 | 单体SOC164 |  | 1 | 4 | 1263 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
573 | monomerSOC165 | 单体SOC165 |  | 1 | 4 | 1264 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
574 | monomerSOC166 | 单体SOC166 |  | 1 | 4 | 1265 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
575 | monomerSOC167 | 单体SOC167 |  | 1 | 4 | 1266 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
576 | monomerSOC168 | 单体SOC168 |  | 1 | 4 | 1267 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
577 | monomerSOC169 | 单体SOC169 |  | 1 | 4 | 1268 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
578 | monomerSOC170 | 单体SOC170 |  | 1 | 4 | 1269 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
579 | monomerSOC171 | 单体SOC171 |  | 1 | 4 | 1270 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
580 | monomerSOC172 | 单体SOC172 |  | 1 | 4 | 1271 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
581 | monomerSOC173 | 单体SOC173 |  | 1 | 4 | 1272 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
582 | monomerSOC174 | 单体SOC174 |  | 1 | 4 | 1273 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
583 | monomerSOC175 | 单体SOC175 |  | 1 | 4 | 1274 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
584 | monomerSOC176 | 单体SOC176 |  | 1 | 4 | 1275 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
585 | monomerSOC177 | 单体SOC177 |  | 1 | 4 | 1276 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
586 | monomerSOC178 | 单体SOC178 |  | 1 | 4 | 1277 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
587 | monomerSOC179 | 单体SOC179 |  | 1 | 4 | 1278 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
588 | monomerSOC180 | 单体SOC180 |  | 1 | 4 | 1279 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
589 | monomerSOC181 | 单体SOC181 |  | 1 | 4 | 1280 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
590 | monomerSOC182 | 单体SOC182 |  | 1 | 4 | 1281 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
591 | monomerSOC183 | 单体SOC183 |  | 1 | 4 | 1282 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
592 | monomerSOC184 | 单体SOC184 |  | 1 | 4 | 1283 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
593 | monomerSOC185 | 单体SOC185 |  | 1 | 4 | 1284 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
594 | monomerSOC186 | 单体SOC186 |  | 1 | 4 | 1285 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
595 | monomerSOC187 | 单体SOC187 |  | 1 | 4 | 1286 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
596 | monomerSOC188 | 单体SOC188 |  | 1 | 4 | 1287 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
597 | monomerSOC189 | 单体SOC189 |  | 1 | 4 | 1288 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
598 | monomerSOC190 | 单体SOC190 |  | 1 | 4 | 1289 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
599 | monomerSOC191 | 单体SOC191 |  | 1 | 4 | 1290 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
600 | monomerSOC192 | 单体SOC192 |  | 1 | 4 | 1291 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
601 | monomerSOC193 | 单体SOC193 |  | 1 | 4 | 1292 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
602 | monomerSOC194 | 单体SOC194 |  | 1 | 4 | 1293 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
603 | monomerSOC195 | 单体SOC195 |  | 1 | 4 | 1294 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
604 | monomerSOC196 | 单体SOC196 |  | 1 | 4 | 1295 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
605 | monomerSOC197 | 单体SOC197 |  | 1 | 4 | 1296 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
606 | monomerSOC198 | 单体SOC198 |  | 1 | 4 | 1297 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
607 | monomerSOC199 | 单体SOC199 |  | 1 | 4 | 1298 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
608 | monomerSOC200 | 单体SOC200 |  | 1 | 4 | 1299 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
609 | monomerSOC201 | 单体SOC201 |  | 1 | 4 | 1300 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
610 | monomerSOC202 | 单体SOC202 |  | 1 | 4 | 1301 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
611 | monomerSOC203 | 单体SOC203 |  | 1 | 4 | 1302 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
612 | monomerSOC204 | 单体SOC204 |  | 1 | 4 | 1303 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
613 | monomerSOC205 | 单体SOC205 |  | 1 | 4 | 1304 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
614 | monomerSOC206 | 单体SOC206 |  | 1 | 4 | 1305 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
615 | monomerSOC207 | 单体SOC207 |  | 1 | 4 | 1306 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
616 | monomerSOC208 | 单体SOC208 |  | 1 | 4 | 1307 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
617 | monomerSOC209 | 单体SOC209 |  | 1 | 4 | 1308 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
618 | monomerSOC210 | 单体SOC210 |  | 1 | 4 | 1309 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
619 | monomerSOC211 | 单体SOC211 |  | 1 | 4 | 1310 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
620 | monomerSOC212 | 单体SOC212 |  | 1 | 4 | 1311 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
621 | monomerSOC213 | 单体SOC213 |  | 1 | 4 | 1312 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
622 | monomerSOC214 | 单体SOC214 |  | 1 | 4 | 1313 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
623 | monomerSOC215 | 单体SOC215 |  | 1 | 4 | 1314 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
624 | monomerSOC216 | 单体SOC216 |  | 1 | 4 | 1315 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
625 | monomerSOC217 | 单体SOC217 |  | 1 | 4 | 1316 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
626 | monomerSOC218 | 单体SOC218 |  | 1 | 4 | 1317 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
627 | monomerSOC219 | 单体SOC219 |  | 1 | 4 | 1318 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
628 | monomerSOC220 | 单体SOC220 |  | 1 | 4 | 1319 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
629 | monomerSOC221 | 单体SOC221 |  | 1 | 4 | 1320 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
630 | monomerSOC222 | 单体SOC222 |  | 1 | 4 | 1321 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
631 | monomerSOC223 | 单体SOC223 |  | 1 | 4 | 1322 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
632 | monomerSOC224 | 单体SOC224 |  | 1 | 4 | 1323 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
633 | bronzeTemperature1 | 铜牌温度001 |  | 1 | 4 | 2100 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
634 | bronzeTemperature2 | 铜牌温度002 |  | 1 | 4 | 2101 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
635 | bronzeTemperature3 | 铜牌温度003 |  | 1 | 4 | 2102 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
636 | SystemOverVoltageWarning_1 | 写电池组总压过高1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
637 | SystemOverVoltageWarning_2 | 写电池组总压过高2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
638 | SystemOverVoltageWarning_3 | 写电池组总压过高3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
639 | SystemOverVoltageWarningHysteresis | 写电池组总压过高报警滞回值 |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
640 | SystemUnderVoltageWarning_1 | 写电池组总压过低1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
641 | SystemUnderVoltageWarning_2 | 写电池组总压过低2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
642 | SystemUnderVoltageWarning_3 | 写电池组总压过低3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
643 | SystemUnderVoltageWarningHysteresis | 写电池组总压过低报警滞回值 |  | 1 | 3 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
644 | DischargeOverCurrentWarning_1 | 写组端放电过流1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
645 | DischargeOverCurrentWarning_2 | 写组端放电过流2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
646 | DischargeOverCurrentWarning_3 | 写组端放电过流3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 11 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
647 | DischargeOverCurrentWarningHysteresis | 写组端放电电过流报警滞回值 |  | 1 | 3 | 12 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
648 | ChargeOverCurrentWarning_1 | 写组端充电过流1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 13 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
649 | ChargeOverCurrentWarning_2 | 写组端充电过流2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 14 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
650 | ChargeOverCurrentWarning_3 | 写组端充电过流3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 15 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
651 | ChargeOverCurrentWarningHysteresis | 写组端充电电过流报警滞回值 |  | 1 | 3 | 16 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 1 | 32767 | -32768
652 | InsulationFailureWarning_1 | 写组端绝缘1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | KΩ | 1 | 1 | 32767 | -32768
653 | InsulationFailureWarning_2 | 写组端绝缘2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | KΩ | 1 | 1 | 32767 | -32768
654 | InsulationFailureWarning_3 | 写组端绝缘3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | KΩ | 1 | 1 | 32767 | -32768
655 | InsulationFailureWarningHysteresis | 写组端绝缘报警滞回值 |  | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | KΩ | 1 | 1 | 32767 | -32768
656 | CellOverTempWarning_1 | 写单体过温1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 40 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
657 | CellOverTempWarning_2 | 写单体过温2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 40 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
658 | CellOverTempWarning_3 | 写单体过温3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 40 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
659 | CellOverTempWarningHysteresis | 写电池过温报警滞回值 |  | 1 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
660 | CellUnderTempWarning_1 | 写单体欠温1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 40 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
661 | CellUnderTempWarning_2 | 写单体欠温2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 40 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
662 | CellUnderTempWarning_3 | 写单体欠温3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 27 | 0 | 1 | 40 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
663 | CellUnderTempWarningHysteresis | 写电池欠温报警滞回值 |  | 1 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
664 | CellOverVoltageWarning_1 | 写单体过压1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 29 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
665 | CellOverVoltageWarning_2 | 写单体过压2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
666 | CellOverVoltageWarning_3 | 写单体过压3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 31 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
667 | CellOverVoltageWarningHysteresis | 写单体电压过压报警滞回值 |  | 1 | 3 | 32 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
668 | CellUnderVoltageWarning_1 | 写单体欠压1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 33 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
669 | CellUnderVoltageWarning_2 | 写单体欠压2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 34 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
670 | CellUnderVoltageWarning_3 | 写单体欠压3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 35 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
671 | CellUnderVoltageWarningHysteresis | 写单体电压欠压报警滞回值 |  | 1 | 3 | 36 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
672 | CellVolDiffWarning_1 | 写单体压差1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 37 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
673 | CellVolDiffWarning_2 | 写单体压差2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 38 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
674 | CellVolDiffWarning_3 | 写单体压差3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 39 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
675 | CellVolDiffWarningHysteresis | 写单体电压差压报警滞回值 |  | 1 | 3 | 40 | 0 | 0.001 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
676 | CellTempDiffWarning_1 | 写单体温度温差1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 41 | 0 | 0.001 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
677 | CellTempDiffWarning_2 | 写单体温度温差2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 42 | 0 | 0.001 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
678 | CellTempDiffWarning_3 | 写单体温度温差3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 43 | 0 | 0.001 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
679 | CellTempDiffWarningHysteresis | 写单体温度温差报警滞回值 |  | 1 | 3 | 44 | 0 | 0.001 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
680 | SOCLowerWarning_1 | 写SOC过低1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 45 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767 | -32768
681 | SOCLowerWarning_2 | 写SOC过低2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767 | -32768
682 | SOCLowerWarning_3 | 写SOC过低3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 47 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767 | -32768
683 | SOCLowerWarningHysteresis | 写SOC过低报警滞回值 |  | 1 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767 | -32768
684 | PowerPlugBoxTempOverWarning_1 | 写铜牌温度过高1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 49 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
685 | PowerPlugBoxTempOverWarning_2 | 写铜牌温度过高2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 50 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
686 | PowerPlugBoxTempOverWarning_3 | 写铜牌温度过高3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 51 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
687 | PowerPlugBoxTempOverWarningHysteresis | 写铜牌温度过高报警滞回值 |  | 1 | 3 | 52 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767 | -32768
688 | BatteryOverVolWarning_1 | 写电池模组过压1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 53 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
689 | BatteryOverVolWarning_2 | 写电池模组过压2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 54 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
690 | BatteryOverVolWarning_3 | 写电池模组过压3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 55 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
691 | BatteryOverVolWarningHysteresis | 写电池模组过压报警滞回值 |  | 1 | 3 | 56 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
692 | BatteryUnderVolWarning_1 | 写电池模组欠压1级报警阈值 |  | 1 | 3 | 57 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
693 | BatteryUnderVolWarning_2 | 写电池模组欠压2级报警阈值 |  | 1 | 3 | 58 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
694 | BatteryUnderVolWarning_3 | 写电池模组欠压3级报警阈值 |  | 1 | 3 | 59 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768
695 | BatteryUnderVolWarningHysteresis | 写电池模组欠压报警滞回值 |  | 1 | 3 | 60 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 1 | 32767 | -32768

## DI
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | groupEndOvervoltageLevel1Alarm | 电池组总压过高1级报警 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | groupEndOvervoltageLevel2Alarm | 电池组总压过高2级报警 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | groupEndOvervoltageLevel3Alarm | 电池组总压过高3级报警 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | groupEndUndervoltageLevel1Alarm | 电池组总压过低1级报警 |  | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | groupEndUndervoltageLevel2Alarm | 电池组总压过低2级报警 |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | groupEndUndervoltageLevel3Alarm | 电池组总压过低3级报警 |  | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | groupEndDischargeOvercurrentLevel1Alarm | 组端放电过流1级报警 |  | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | groupEndDischargeOvercurrentLevel2Alarm | 组端放电过流2级报警 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
9 | groupEndDischargeOvercurrentLevel3Alarm | 组端放电过流3级报警 |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
10 | groupEndChargingOvercurrentLevel1Alarm | 组端充电过流1级报警 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
11 | groupEndChargingOvercurrentLevel2Alarm | 组端充电过流2级报警 |  | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
12 | groupEndChargingOvercurrentLevel3Alarm | 组端充电过流3级报警 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
13 | groupEndInsulationLevel1Alarm | 组端绝缘1级报警 |  | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
14 | groupEndInsulationLevel2Alarm | 组端绝缘2级报警 |  | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
15 | groupEndInsulationLevel3Alarm | 组端绝缘3级报警 |  | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
16 | singleBatteryOverTemperatureLevel1Alarm | 单体电池过温1级报警 |  | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
17 | singleBatteryOverTemperatureLevel2Alarm | 单体电池过温2级报警 |  | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
18 | singleBatteryOverTemperatureLevel3Alarm | 单体电池过温3级报警 |  | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
19 | singleBatteryUnderTemperatureLevel1Alarm | 单体电池欠温1级报警 |  | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
20 | singleBatteryUnderTemperatureLevel2Alarm | 单体电池欠温2级报警 |  | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
21 | singleBatteryUnderTemperatureLevel3Alarm | 单体电池欠温3级报警 |  | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
22 | singleVoltageOvervoltageLevel1Alarm | 单体电压过压1级报警 |  | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
23 | singleVoltageOvervoltageLevel2Alarm | 单体电压过压2级报警 |  | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
24 | singleVoltageOvervoltageLevel3Alarm | 单体电压过压3级报警 |  | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
25 | singleVoltageUndervoltageLevel1Alarm | 单体电压欠压1级报警 |  | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
26 | singleVoltageUndervoltageLevel2Alarm | 单体电压欠压2级报警 |  | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
27 | singleVoltageUndervoltageLevel3Alarm | 单体电压欠压3级报警 |  | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
28 | singleDPHighLevel1Alarm | 单体压差过高1级报警 |  | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
29 | singleDPHighLevel2Alarm | 单体压差过高2级报警 |  | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
30 | singleDPHighLevel3Alarm | 单体压差过高3级报警 |  | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
31 | singleDTHighLevel1Alarm | 单体温差过高1级报警 |  | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
32 | singleDTHighLevel2Alarm | 单体温差过高2级报警 |  | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
33 | singleDTHighLevel3Alarm | 单体温差过高3级报警 |  | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
34 | lowSocLevel1Alarm | SOC过低1级告警 |  | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
35 | lowSocLevel2Alarm | SOC过低2级告警 |  | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
36 | lowSocLevel3Alarm | SOC过低3级告警 |  | 0 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
37 | powerBoxHighTemperatureLevel1Alarm | 铜牌温度过高1级报警 |  | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
38 | powerBoxHighTemperatureLevel2Alarm | 铜牌温度过高2级报警 |  | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
39 | powerBoxHighTemperatureLevel3Alarm | 铜牌温度过高3级报警 |  | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
40 | batteryModuleOvervoltageLevel1Alarm | 电池模组过压1级报警 |  | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
41 | batteryModuleOvervoltageLevel2Alarm | 电池模组过压2级报警 |  | 0 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
42 | batteryModuleOvervoltageLevel3Alarm | 电池模组过压3级报警 |  | 0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
43 | batteryModuleUndervoltageLevel1Alarm | 电池模组欠压1级报警 |  | 0 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
44 | batteryModuleUndervoltageLevel2Alarm | 电池模组欠压2级报警 |  | 0 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
45 | batteryModuleUndervoltageLevel3Alarm | 电池模组欠压3级报警 |  | 0 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
46 | di1Fault | DI1故障 |  | 0 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
47 | di2Fault | DI2故障 |  | 0 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
48 | di3Fault | DI3故障 |  | 0 | 2 | 48 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
49 | di4Fault | DI4故障 |  | 0 | 2 | 49 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
50 | di5Fault | DI5故障 |  | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
51 | di6Fault | DI6故障 |  | 0 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
52 | di7Fault | DI7故障 |  | 0 | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
53 | di8Fault | DI8故障 |  | 0 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
54 | masterSlaveIntranetCommunicationLoss | 主从内网通讯失联 |  | 0 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
55 | singleVoltageAcquisitionFailure | 单体电压采集故障 |  | 0 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
56 | monomerTemperatureAcquisitionFailure | 单体温度采集故障 |  | 0 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
57 | tripFault | 跳机故障 |  | 0 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
58 | batteryLimitFault | 电池极限故障 |  | 0 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
59 | ambientTemperatureHighAlarm1 | 环境温度过高1级报警 |  | 0 | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
60 | ambientTemperatureHighAlarm2 | 环境温度过高2级报警 |  | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
61 | ambientTemperatureHighAlarm3 | 环境温度过高3级报警 |  | 0 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
62 | communicationLossOfSlaveControlN | 从控N通讯失联 |  | 0 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000

## AO
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | setSystemOverVoltageWarning_1 |  | 写电池组总压过高1级报警阈值 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
2 | setSystemOverVoltageWarning_2 |  | 写电池组总压过高2级报警阈值 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
3 | setSystemOverVoltageWarning_3 |  | 写电池组总压过高3级报警阈值 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
4 | setSystemOverVoltageWarningHysteresis |  | 写电池组总压过高报警滞回值 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
5 | setSystemUnderVoltageWarning_1 |  | 写电池组总压过低1级报警阈值 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
6 | setSystemUnderVoltageWarning_2 |  | 写电池组总压过低2级报警阈值 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
7 | setSystemUnderVoltageWarning_3 |  | 写电池组总压过低3级报警阈值 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
8 | setSystemUnderVoltageWarningHysteresis |  | 写电池组总压过低报警滞回值 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
9 | setDischargeOverCurrentWarning_1 |  | 写组端放电过流1级报警阈值 | 1 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
10 | setDischargeOverCurrentWarning_2 |  | 写组端放电过流2级报警阈值 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
11 | setDischargeOverCurrentWarning_3 |  | 写组端放电过流3级报警阈值 | 1 | 6 | 11 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
12 | setDischargeOverCurrentWarningHysteresis |  | 写组端放电电过流报警滞回值 | 1 | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
13 | setChargeOverCurrentWarning_1 |  | 写组端充电过流1级报警阈值 | 1 | 6 | 13 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
14 | setChargeOverCurrentWarning_2 |  | 写组端充电过流2级报警阈值 | 1 | 6 | 14 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
15 | setChargeOverCurrentWarning_3 |  | 写组端充电过流3级报警阈值 | 1 | 6 | 15 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
16 | setChargeOverCurrentWarningHysteresis |  | 写组端充电电过流报警滞回值 | 1 | 6 | 16 | 0 | 10 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
17 | setInsulationFailureWarning_1 |  | 写组端绝缘1级报警阈值 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | KΩ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
18 | setInsulationFailureWarning_2 |  | 写组端绝缘2级报警阈值 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | KΩ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
19 | setInsulationFailureWarning_3 |  | 写组端绝缘3级报警阈值 | 1 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | KΩ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
20 | setInsulationFailureWarningHysteresis |  | 写组端绝缘报警滞回值 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | KΩ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
21 | setCellOverTempWarning_1 |  | 写单体过温1级报警阈值 | 1 | 6 | 21 | 0 | 1 | 40 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
22 | setCellOverTempWarning_2 |  | 写单体过温2级报警阈值 | 1 | 6 | 22 | 0 | 1 | 40 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
23 | setCellOverTempWarning_3 |  | 写单体过温3级报警阈值 | 1 | 6 | 23 | 0 | 1 | 40 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
24 | setCellOverTempWarningHysteresis |  | 写电池过温报警滞回值 | 1 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
25 | setCellUnderTempWarning_1 |  | 写单体欠温1级报警阈值 | 1 | 6 | 25 | 0 | 1 | 40 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
26 | setCellUnderTempWarning_2 |  | 写单体欠温2级报警阈值 | 1 | 6 | 26 | 0 | 1 | 40 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
27 | setCellUnderTempWarning_3 |  | 写单体欠温3级报警阈值 | 1 | 6 | 27 | 0 | 1 | 40 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
28 | setCellUnderTempWarningHysteresis |  | 写电池欠温报警滞回值 | 1 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
29 | setCellOverVoltageWarning_1 |  | 写单体过压1级报警阈值 | 1 | 6 | 29 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
30 | setCellOverVoltageWarning_2 |  | 写单体过压2级报警阈值 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
31 | setCellOverVoltageWarning_3 |  | 写单体过压3级报警阈值 | 1 | 6 | 31 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
32 | setCellOverVoltageWarningHysteresis |  | 写单体电压过压报警滞回值 | 1 | 6 | 32 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
33 | setCellUnderVoltageWarning_1 |  | 写单体欠压1级报警阈值 | 1 | 6 | 33 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
34 | setCellUnderVoltageWarning_2 |  | 写单体欠压2级报警阈值 | 1 | 6 | 34 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
35 | setCellUnderVoltageWarning_3 |  | 写单体欠压3级报警阈值 | 1 | 6 | 35 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
36 | setCellUnderVoltageWarningHysteresis |  | 写单体电压欠压报警滞回值 | 1 | 6 | 36 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
37 | setCellVolDiffWarning_1 |  | 写单体压差1级报警阈值 | 1 | 6 | 37 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
38 | setCellVolDiffWarning_2 |  | 写单体压差2级报警阈值 | 1 | 6 | 38 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
39 | setCellVolDiffWarning_3 |  | 写单体压差3级报警阈值 | 1 | 6 | 39 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
40 | setCellVolDiffWarningHysteresis |  | 写单体电压差压报警滞回值 | 1 | 6 | 40 | 0 | 1000 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
41 | setCellTempDiffWarning_1 |  | 写单体温度温差1级报警阈值 | 1 | 6 | 41 | 0 | 1000 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
42 | setCellTempDiffWarning_2 |  | 写单体温度温差2级报警阈值 | 1 | 6 | 42 | 0 | 1000 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
43 | setCellTempDiffWarning_3 |  | 写单体温度温差3级报警阈值 | 1 | 6 | 43 | 0 | 1000 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
44 | setCellTempDiffWarningHysteresis |  | 写单体温度温差报警滞回值 | 1 | 6 | 44 | 0 | 1000 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
45 | setSOCLowerWarning_1 |  | 写SOC过低1级报警阈值 | 1 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
46 | setSOCLowerWarning_2 |  | 写SOC过低2级报警阈值 | 1 | 6 | 46 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
47 | setSOCLowerWarning_3 |  | 写SOC过低3级报警阈值 | 1 | 6 | 47 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
48 | setSOCLowerWarningHysteresis |  | 写SOC过低报警滞回值 | 1 | 6 | 48 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
49 | setPowerPlugBoxTempOverWarning_1 |  | 写铜牌温度过高1级报警阈值 | 1 | 6 | 49 | 0 | 10 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
50 | setPowerPlugBoxTempOverWarning_2 |  | 写铜牌温度过高2级报警阈值 | 1 | 6 | 50 | 0 | 10 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
51 | setPowerPlugBoxTempOverWarning_3 |  | 写铜牌温度过高3级报警阈值 | 1 | 6 | 51 | 0 | 10 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
52 | setPowerPlugBoxTempOverWarningHysteresis |  | 写铜牌温度过高报警滞回值 | 1 | 6 | 52 | 0 | 10 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
53 | setBatteryOverVolWarning_1 |  | 写电池模组过压1级报警阈值 | 1 | 6 | 53 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
54 | setBatteryOverVolWarning_2 |  | 写电池模组过压2级报警阈值 | 1 | 6 | 54 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
55 | setBatteryOverVolWarning_3 |  | 写电池模组过压3级报警阈值 | 1 | 6 | 55 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
56 | setBatteryOverVolWarningHysteresis |  | 写电池模组过压报警滞回值 | 1 | 6 | 56 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
57 | setBatteryUnderVolWarning_1 |  | 写电池模组欠压1级报警阈值 | 1 | 6 | 57 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
58 | setBatteryUnderVolWarning_2 |  | 写电池模组欠压2级报警阈值 | 1 | 6 | 58 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
59 | setBatteryUnderVolWarning_3 |  | 写电池模组欠压3级报警阈值 | 1 | 6 | 59 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
60 | setBatteryUnderVolWarningHysteresis |  | 写电池模组欠压报警滞回值 | 1 | 6 | 60 | 0 | 10 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000

## DO
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | setPowerOnOff |  | 写上下电控制指令 | 1 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
2 | setFaultReturn |  | 写故障复归 | 1 | 6 | 101 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
3 | setInsulationDetectionControlCommand |  | 写绝缘检测控制指令 | 1 | 6 | 102 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
4 | setYear |  | 写年 | 1 | 6 | 103 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
5 | setMonth |  | 写月 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
6 | setDay |  | 写日 | 1 | 6 | 105 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
7 | setTime |  | 写时 | 1 | 6 | 106 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
8 | setMin |  | 写分 | 1 | 6 | 107 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
9 | setSencond |  | 写秒 | 1 | 6 | 108 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000

## 内存变量
编号 | 点位名 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | DI | DI1 | 主正继电器状态反馈 |  | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | DI | DI2 | 主负熔断器状态反馈 |  | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | DI | DI3 | 主负继电器状态反馈 |  | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | DI | DI4 | 主正熔断器状态反馈 |  | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | DI | DI5 | DI5 |  | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | DI | DI6 | 断路器状态反馈 |  | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | DI | DI7 | DI7 |  | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | DI | DI8 | DI8 |  | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
9 | DO | DO1 | DO1 |  | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
10 | DO | DO2 | DO2 |  | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
11 | DO | DO3 | DO3 |  | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
12 | DO | DO4 | DO4 |  | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
13 | DO | DO5 | DO5 |  | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
14 | DO | DO6 | DO6 |  | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
15 | DO | DO7 | DO7 |  | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
16 | DO | DO8 | DO8 |  | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
17 | BMSFlag | noCharge | 禁充标志 |  | 0 | 4 | 61 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
18 | BMSFlag | noDischarge | 禁放标志 |  | 0 | 4 | 61 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
19 | BMSFlag | totalSeriousFault | 总严重故障标志 |  | 0 | 4 | 61 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
20 | BMSFlag | earlyWarning | 预警 |  | 0 | 4 | 61 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000