## AI
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | equipmentWorkingStatus | 设备工作状态 |  | 1 | 3 | 256 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | indoorFanStatus | 室内风机状态 |  | 1 | 3 | 257 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | outdoorFanStatus | 室外风机状态 |  | 1 | 3 | 258 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | compressorStatus | 压缩机状态 |  | 1 | 3 | 259 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | electricHeatingOperationStatus | 电加热运行状态 |  | 1 | 3 | 260 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | frostToleranceTemperature | 容霜温度 |  | 1 | 3 | 1280 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | condensingTemperature | 冷凝温度 |  | 1 | 3 | 1282 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | cabinetTemperature | 柜内温度 |  | 1 | 3 | 1283 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
9 | humidityInsideCabinet | 柜内湿度 |  | 1 | 3 | 1284 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
10 | readCoolTemperature | 制冷设定温度 |  | 1 | 3 | 1792 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
11 | readRefrigerationControlHysteresis | 制冷控制回差 |  | 1 | 3 | 1793 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
12 | readHeatTemperature | 加热设定温度 |  | 1 | 3 | 1794 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
13 | readHeatcontrolHysteresis | 加热控制回差 |  | 1 | 3 | 1795 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
14 | readHumidityPoint | 湿度设定值 |  | 1 | 3 | 1796 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
15 | readControlHumidityHysteresis | 控制湿度回差 |  | 1 | 3 | 1797 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
16 | readTemperatureInsideCabinetHigh | 柜内温度过高点 |  | 1 | 3 | 1798 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
17 | readTemperatureInCabinetLow | 柜内温度过低点 |  | 1 | 3 | 1799 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
18 | readHumidityInsideCabinethigh | 柜内湿度过高点 |  | 1 | 3 | 1800 | 0 | 1 | 0 | % | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
19 | readMonitoringSwitch | 监控开关机 |  | 1 | 3 | 2049 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
20 | readForceMode | 强制模式 |  | 1 | 3 | 803 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000

## DI
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | temperatureInsideCabinetHigh | 柜内温度过高 |  | 0 | 3 | 1536 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | temperatureInsideCabinetLow | 柜内温度过低 |  | 0 | 3 | 1537 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | highHumidity | 湿度过高 |  | 0 | 3 | 1538 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | humidityLow | 湿度过低 |  | 0 | 3 | 1539 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | coilAntifreeze | 盘管防冻 |  | 0 | 3 | 1540 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | defrostProbeFailure | 融霜探头故障 |  | 0 | 3 | 1542 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | defectiveCondensingTemperatureProbe | 冷凝温度探头故障 |  | 0 | 3 | 1544 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | temperatureProbeInCabinetIsFaulty | 柜内温度探头故障 |  | 0 | 3 | 1545 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
9 | humidityProbeMalfunction | 湿度探头故障 |  | 0 | 3 | 1547 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
10 | internalFanFailure | 内风机故障 |  | 0 | 3 | 1548 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
11 | compressorFailure | 压缩机故障 |  | 0 | 3 | 1550 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
12 | highVoltageAlarm | 高压告警 |  | 0 | 3 | 1553 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
13 | lowVoltageAlarm | 低压告警 |  | 0 | 3 | 1554 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
14 | phaseSequenceAlarm | 相序报警 |  | 0 | 3 | 1566 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000

## AO
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | setCoolTemperature | 设定制冷温度 |  | 1 | 6 | 1792 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
2 | setRefrigerationControlHysteresis | 设定制冷控制回差 |  | 1 | 6 | 1793 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
3 | setHeatTemperature | 设定加热温度 |  | 1 | 6 | 1794 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
4 | setHeatcontrolHysteresis | 设定加热控制回差 |  | 1 | 6 | 1795 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
5 | setHumidityPoint | 设定湿度值 |  | 1 | 6 | 1796 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
6 | setControlHumidityHysteresis | 设定控制湿度回差 |  | 1 | 6 | 1797 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
7 | setTemperatureInsideCabinetHigh | 设定柜内温度过高点 |  | 1 | 6 | 1798 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
8 | setTemperatureInCabinetLow | 设定柜内温度过低点 |  | 1 | 6 | 1799 | 0 | 1 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
9 | setHumidityInsideCabinethigh | 设定柜内湿度过高点 |  | 1 | 6 | 1800 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
10 | setMonitoringSwitch | 设定监控开关机 |  | 1 | 6 | 2049 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
11 | setForceMode | 设定强制模式 |  | 1 | 6 | 803 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
12 | setUpperComputerTemperature | 上位机温度 |  | 1 | 6 | 1289 | 0 | 10 | 0 | ℃ |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
13 | setUpperComputerHumidity | 上位机湿度 |  | 1 | 6 | 1290 | 0 | 1 | 0 | % |  |  | 32767.000000 | -32768.000000

## DO
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值