## AI
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
0 | pcsAPhaseVoltage | PCS端口A相电压 |  | 1 | 4 | 201 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
1 | pcsBPhaseVoltage | PCS端口B相电压 |  | 1 | 4 | 202 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | pcsCPhaseVoltage | PCS端口C相电压 |  | 1 | 4 | 203 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | pcsOutputAPhaseCurrent | PCS输出A相电流 |  | 2 | 4 | 204 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | pcsOutputBPhaseCurrent | PCS输出B相电流 |  | 2 | 4 | 205 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | pcsOutputCPhaseCurrent | PCS输出C相电流 |  | 2 | 4 | 206 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | gridFrequency | 电网频率 |  | 1 | 4 | 207 | 0 | 0.01 | 0 | Hz | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | aPhaseActivePower | PCSA相输出有功功率 |  | 2 | 4 | 208 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | bPhaseActivePower | PCSB相输出有功功率 |  | 2 | 4 | 209 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
9 | cPhaseActivePower | PCSC相输出有功功率 |  | 2 | 4 | 210 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
10 | activePower | PCS总输出有功功率 |  | 2 | 4 | 211 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
11 | pcsAPhaseOutputReactivePower | PCSA相输出无功功率 |  | 2 | 4 | 212 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
12 | pcsBPhaseOutputReactivePower | PCSB相输出无功功率 |  | 2 | 4 | 213 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
13 | pcsCPhaseOutputReactivePower | PCSC相输出无功功率 |  | 2 | 4 | 214 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
14 | pcsOutputReactivePower | PCS总输出无功功率 |  | 2 | 4 | 215 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
15 | pcsAPhaseOutputApparentPower | PCSA相输出视在功率 |  | 1 | 4 | 216 | 0 | 0.1 | 0 | kVA | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
16 | pcsBPhaseOutputApparentPower | PCSB相输出视在功率 |  | 1 | 4 | 217 | 0 | 0.1 | 0 | kVA | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
17 | pcsCPhaseOutputApparentPower | PCSC相输出视在功率 |  | 1 | 4 | 218 | 0 | 0.1 | 0 | kVA | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
18 | pcsOutputApparentPower | PCS总输出视在功率 |  | 1 | 4 | 219 | 0 | 0.1 | 0 | kVA | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
19 | pcsAPhaseOutputPowerFactor | PCS输出A相功率因数 |  | 2 | 4 | 220 | 0 | 0.001 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
20 | pcsBPhaseOutputPowerFactor | PCS输出B相功率因数 |  | 2 | 4 | 221 | 0 | 0.001 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
21 | pcsCPhaseOutputPowerFactor | PCS输出C相功率因数 |  | 2 | 4 | 222 | 0 | 0.001 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
22 | pcsOutputPowerFactor | PCS输出总功率因数 |  | 2 | 4 | 223 | 0 | 0.001 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
23 | pcsInputPower | PCS输入功率 |  | 2 | 4 | 224 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
24 | pcsInputVoltage | PCS输入电压 |  | 2 | 4 | 225 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
25 | pcsInputCurrent | PCS输入电流 |  | 2 | 4 | 226 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
26 | pcsRadiatorTemperature | PCS散热器温度 |  | 2 | 4 | 227 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
27 | pcsAcChargeEnergy | PCS交流累计充电量 |  | 9 | 4 | 230 | 0 | 0.001 | 0 | kWh | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
28 | pcsAcDischargeEnergy | PCS交流累计放电量 |  | 9 | 4 | 232 | 0 | 0.001 | 0 | kWh | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
29 | pcsDcChargeEnergy | PCS直流累计充电量 |  | 9 | 4 | 234 | 0 | 0.001 | 0 | kWh | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
30 | pcsDcDischargeEnergy | PCS直流累计放电量 |  | 9 | 4 | 236 | 0 | 0.001 | 0 | kWh | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
31 | dcdcInputVoltage | DCDC输入电压 |  | 2 | 4 | 263 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
32 | dcdcOutputVoltage | DCDC输出电压 |  | 2 | 4 | 264 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
33 | dcdcInputCurrent | DCDC输入电流 |  | 2 | 4 | 265 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
34 | dcdcOutputCurrent | DCDC输出电流 |  | 2 | 4 | 266 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
35 | dcdcInputPower | DCDC输入功率 |  | 2 | 4 | 267 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
36 | dcdcRadiatorTemperature | DCDC散热器温度 |  | 2 | 4 | 268 | 0 | 1 | 0 | ℃ | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
37 | bmsWorkConfig | BMS工作指令 |  | 1 | 4 | 280 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
38 | bmsMaxChargeCurrent | BMS允许充电电流 |  | 1 | 4 | 281 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
39 | bmsMaxDischargeCurrent | BMS允许放电电流 |  | 1 | 4 | 282 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
40 | bmsSoc | BMSSoc |  | 1 | 4 | 283 | 0 | 0.1 | 0 | % | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
41 | bmsMaxChargeEnergy | BMS可充点电量 |  | 1 | 4 | 284 | 0 | 0.1 | 0 | kWh | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
42 | bmsMaxDischargeEnergy | BMS可放电电量 |  | 1 | 4 | 285 | 0 | 0.1 | 0 | kWh | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
43 | bmsVoltage | BMS总电压 |  | 1 | 4 | 286 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
44 | bmsCurrent | BMS总电流 |  | 2 | 4 | 287 | 0 | 0.1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
45 | bmsMaxCellSoc | BMS最高单体SOC |  | 1 | 4 | 288 | 0 | 0.1 | 0 | % | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
46 | bmsMinCellSoc | BMS最低单体SOC |  | 1 | 4 | 289 | 0 | 0.1 | 0 | % | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
47 | bmsMaxCellVoltage | BMS最高单体电压 |  | 1 | 4 | 290 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000001 | -32768.000001
48 | bmsMinCellVoltage | BMS最低单体电压 |  | 1 | 4 | 291 | 0 | 0.1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000002 | -32768.000002
49 | bmsMaxCellTemperature | BMS最高单体温度 |  | 1 | 4 | 292 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 2 | 32767.000003 | -32768.000003
50 | bmsMinCellTemperature | BMS最低单体温度 |  | 2 | 4 | 293 | 0 | 0.1 | 0 | ℃ | 1 | 2 | 32767.000004 | -32768.000004
51 | bmsMaxChargePower | BMS允许充电功率 |  | 1 | 4 | 294 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000005 | -32768.000005
52 | bmsMscDischargePower | BMS允许放电功率 |  | 1 | 4 | 295 | 0 | 0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000006 | -32768.000006
53 | readSetRunMode | 读运行模式选择 |  | 1 | 3 | 301 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
54 | readSetConstantVoltage | 读恒压充电电压设定值 |  | 1 | 3 | 302 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
55 | readSetConstantCurrent | 读恒流充电电流设定值 |  | 2 | 3 | 303 | 0 | 1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
56 | readSetConstantActivePower | 读恒功率有功功率期望 |  | 2 | 3 | 304 | 0 | -0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
57 | readSetConstantReactivePower | 读恒功率无功功率期望 |  | 2 | 3 | 305 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
58 | readSetOnOffGrid | 读并离网设置 |  | 1 | 3 | 306 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
59 | readSetOffGridVoltage | 读离网输出电压给定 |  | 1 | 3 | 307 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
60 | readSetOffGridFrequency | 读离网输出频率给定 |  | 1 | 3 | 308 | 0 | 0.01 | 0 | Hz | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
61 | readSetAPhaseActivePower | 读分相控制A相有功功率 |  | 2 | 3 | 309 | 0 | -0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
62 | readSetBPhaseActivePower | 读分相控制B相有功功率 |  | 2 | 3 | 310 | 0 | -0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
63 | readSetCPhaseActivePower | 读分相控制C相有功功率 |  | 2 | 3 | 311 | 0 | -0.1 | 0 | kW | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
64 | readSetAPhaseReactivePower | 读分相控制A相无功功率 |  | 2 | 3 | 312 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
65 | readSetBPhaseReactivePower | 读分相控制B相无功功率 |  | 2 | 3 | 313 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
66 | readSetCPhaseReactivePower | 读分相控制C相无功功率 |  | 2 | 3 | 314 | 0 | 0.1 | 0 | kVar | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
67 | readSetOffGridAPhaseVoltage | 读离网输出电压分相给定A |  | 1 | 3 | 315 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
68 | readSetOffGridBPhaseVoltage | 读离网输出电压分相给定B |  | 1 | 3 | 316 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
69 | readSetOffGridCPhaseVoltage | 读离网输出电压分相给定C |  | 1 | 3 | 317 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
70 | readSetBatteryAllowChargeVoltage | 读电池允许充电电压 |  | 1 | 3 | 326 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
71 | readSetBatteryAllowDischargeVoltage | 读电池允许放电电压 |  | 1 | 3 | 327 | 0 | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
72 | readSetBatteryAllowChargeCurrent | 读电池允许充电电流 |  | 1 | 3 | 328 | 0 | 1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
73 | readSetBatteryAllowDischargeCurrent | 读电池允许放电电流 |  | 1 | 3 | 329 | 0 | 1 | 0 | A | 1 | 2 | 32767.000000 | -32768.000000
74 | readVerifySecond | 对时-秒 |  | 1 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3
75 | readVerifyMinute | 对时-分 |  | 1 | 3 | 331 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3
76 | readVerifyHour | 对时-时 |  | 1 | 3 | 332 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3
77 | readVerifyDay | 对时-日 |  | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3
78 | readVerifyMonth | 对时-月 |  | 1 | 3 | 334 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3
79 | readVerifyYear | 对时-年 |  | 1 | 3 | 335 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3

## DI
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
1 | readSetFaultRereadSet | 读故障复位 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
2 | readSetIsOn | 读设备启动 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
3 | readSetIsStop | 读设备停机 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
4 | readSetRemoteStop | 读远程急停 |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
5 | readSetChargeEnergyZero | 读累计充电电量清零 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
6 | readSetDischargeEnergyZero | 读累计放电电量清零 |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
7 | readSetRemote | 读远程就地设置 |  | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
8 | stopStatus | 停机状态 |  | 0 | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
9 | waitStatus | 待机状态 |  | 0 | 2 | 82 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
10 | runStatus | 运行状态 |  | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
11 | failureStatus | 总故障状态 |  | 0 | 2 | 84 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
12 | alarmStatus | 总报警状态 |  | 0 | 2 | 85 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
13 | remoteStatus | 远程就地状态 |  | 0 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
14 | stopOutputStatus | 急停输入状态 |  | 0 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
15 | onGridStatus | 并网状态 |  | 0 | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
16 | offGridStatus | 离网状态 |  | 0 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
17 | overLoadReduction | 过载降容 |  | 0 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1
18 | bmsDi | BMS干接点故障 |  | 0 | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1
19 | pcsFlag1 | PCSA相硬件过流 |  | 0 | 4 | 272 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
30 | pcsFlag2 | PCSA相输出过流 |  | 0 | 4 | 273 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
46 | pcsFlag3 | PCS直流母线软件过压 |  | 0 | 4 | 274 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
61 | pcsFlag4 | PCS铁电参数存储错误 |  | 0 | 4 | 275 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
74 | pcsFlag5 | 电池软件过压 |  | 0 | 4 | 256 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1
79 | pcsFlag6 | DCDC无故障 |  | 0 | 4 | 276 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
93 | pcsFlag7 | 单元过流故障2 |  | 0 | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000

## AO
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
0 | setFaultReset | 写故障复位 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
1 | setIsOn | 写设备启动 |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
2 | setIsOff | 写设备停机 |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
3 | setRemoteStop | 写远程急停 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
4 | setChargeEnergyZero | 写累计充电电量清零 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
5 | setDischargeEnergyZero | 写累计放电电量清零 |  | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
6 | setRemote | 写远程就地设置 |  | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
7 | setRunMode | 写运行模式选择 |  | 1 | 6 | 301 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
8 | setConstantVoltage | 写恒压充电电压设定值 |  | 1 | 6 | 302 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
9 | setConstantCurrent | 写恒流充电电流设定值 |  | 2 | 6 | 303 | 0 | 1 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
10 | setActivePower | 写恒功率有功功率期望 |  | 2 | 6 | 304 | 0 | -10 | 0 | kW |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
11 | setReactivePower | 写恒功率无功功率期望 |  | 2 | 6 | 305 | 0 | 10 | 0 | kVar |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
12 | setOnOffGrid | 写并离网设置 |  | 1 | 6 | 306 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
13 | setOffGridVoltage | 写离网输出电压给定 |  | 1 | 6 | 307 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
14 | setOffGridFrequency | 写离网输出频率给定 |  | 1 | 6 | 308 | 0 | 100 | 0 | Hz |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
15 | setAPhaseActivePower | 写分相控制A相有功功率 |  | 2 | 6 | 309 | 0 | -10 | 0 | kW |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
16 | setBPhaseActivePower | 写分相控制B相有功功率 |  | 2 | 6 | 310 | 0 | -10 | 0 | kW |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
17 | setCPhaseActivePower | 写分相控制C相有功功率 |  | 2 | 6 | 311 | 0 | -10 | 0 | kW |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
18 | setAPhaseReactivePower | 写分相控制A相无功功率 |  | 2 | 6 | 312 | 0 | 10 | 0 | kVar |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
19 | setBPhaseReactivePower | 写分相控制B相无功功率 |  | 2 | 6 | 313 | 0 | 10 | 0 | kVar |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
20 | setCPhaseReactivePower | 写分相控制C相无功功率 |  | 2 | 6 | 314 | 0 | 10 | 0 | kVar |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
21 | setOffGridAPhaseVoltage | 写离网输出电压分相给定A |  | 1 | 6 | 315 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
22 | setOffGridBPhaseVoltage | 写离网输出电压分相给定B |  | 1 | 6 | 316 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
23 | setOffGridCPhaseVoltage | 写离网输出电压分相给定C |  | 1 | 6 | 317 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
24 | setBatteryAllowChargeVoltage | 写电池允许充电电压 |  | 1 | 6 | 326 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
25 | setBatteryAllowDischargeVoltage | 写电池允许放电电压 |  | 1 | 6 | 327 | 0 | 1 | 0 | V |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
26 | setBatteryAllowChargeCurrent | 写电池允许充电电流 |  | 1 | 6 | 328 | 0 | 1 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
27 | setBatteryAllowDischargeCurrent | 写电池允许放电电流 |  | 1 | 6 | 329 | 0 | 1 | 0 | A |  |  | 32767.000000 | -32768.000000
28 | setVerifySecond | 写对时-秒 |  | 1 | 6 | 330 | 0 | 1 | 0
29 | setVerifyMinute | 写对时-分 |  | 1 | 6 | 331 | 0 | 1 | 0
30 | setVerifyHour | 写对时-时 |  | 1 | 6 | 332 | 0 | 1 | 0
31 | setVerifyDay | 写对时-日 |  | 1 | 6 | 333 | 0 | 1 | 0
32 | setVerifyMonth | 写对时-月 |  | 1 | 6 | 334 | 0 | 1 | 0
33 | setVerifyYear | 写对时-年 |  | 1 | 6 | 335 | 0 | 1 | 0

## DO
编号 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值

## 内存变量
编号 | 点位名 | 英文名称 | 协议名称 | 显示名称 | 数据类型 | 功能码 | 寄存器号 | 位偏移 | 系数 | 数据偏移量 | 单位 | 是否显示 | 定时器等级 | 最大值 | 最小值
19 | pcsFlag1 | pcsAPhaseHardWareOverCurrent | PCSA相硬件过流 |  | 0 | 4 | 272 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
20 | pcsFlag1 | pcsBPhaseHardWareOverCurrent | PCSB相硬件过流 |  | 0 | 4 | 272 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
21 | pcsFlag1 | pcsCPhaseHardWareOverCurrent | PCSC相硬件过流 |  | 0 | 4 | 272 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
22 | pcsFlag1 | pcsNPhaseHardWareOverCurrent | PCSN相硬件过流 |  | 0 | 4 | 272 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
23 | pcsFlag1 | pcsVoltageFailure | PCS单元直压故障 |  | 0 | 4 | 272 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
24 | pcsFlag1 | pcsPowerUnderVoltage | PCS开关电源欠压 |  | 0 | 4 | 272 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
25 | pcsFlag1 | pcsAPhaseIgbtFailure | PCSA相IGBT故障 |  | 0 | 4 | 272 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
26 | pcsFlag1 | pcsBPhaseIgbtFailure | PCSB相IGBT故障 |  | 0 | 4 | 272 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
27 | pcsFlag1 | pcsCPhaseIgbtFailure | PCSC相IGBT故障 |  | 0 | 4 | 272 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
28 | pcsFlag1 | pcsNPhaseIgbtFailure | PCSN相IGBT故障 |  | 0 | 4 | 272 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
29 | pcsFlag1 | pcsOverTemperatureFailure | PCS过温故障 |  | 0 | 4 | 272 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
30 | pcsFlag2 | pcsAPhaseOutputOverCurrent | PCSA相输出过流 |  | 0 | 4 | 273 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
31 | pcsFlag2 | pcsAPhaseOutputQuickBreak | PCSA相输出速断 |  | 0 | 4 | 273 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
32 | pcsFlag2 | pcsBPhaseOutputOverCurrent | PCSB相输出过流 |  | 0 | 4 | 273 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
33 | pcsFlag2 | pcsBPhaseOutputQuickBreak | PCSB相输出速断 |  | 0 | 4 | 273 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
34 | pcsFlag2 | pcsCPhaseOutputOverCurrent | PCSC相输出过流 |  | 0 | 4 | 273 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
35 | pcsFlag2 | pcsCPhaseOutputQuickBreak | PCSC相输出速断 |  | 0 | 4 | 273 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
36 | pcsFlag2 | pcsNPhaseOutputOverCurrent | PCSN相输出过流 |  | 0 | 4 | 273 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
37 | pcsFlag2 | pcsNPhaseOutputQuickBreak | PCSN相输出速断 |  | 0 | 4 | 273 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
38 | pcsFlag2 | pcsAcOverVoltage | PCS交流过压 |  | 0 | 4 | 273 | 8 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
39 | pcsFlag2 | pcsAcUnderVoltage | PCS交流欠压 |  | 0 | 4 | 273 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
40 | pcsFlag2 | pcsAcOverFrequency | PCS交流过频 |  | 0 | 4 | 273 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
41 | pcsFlag2 | pcsAcUnderFrequency | PCS交流欠频 |  | 0 | 4 | 273 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
42 | pcsFlag2 | pcsVoltageThduOverLimit | PCS电压THDU超限 |  | 0 | 4 | 273 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
43 | pcsFlag2 | pcsSystemLackPhase | PCS系统缺相 |  | 0 | 4 | 273 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
44 | pcsFlag2 | pcsSystemPhaseError | PCS系统相序错误 |  | 0 | 4 | 273 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
45 | pcsFlag2 | pcsDcPolarityReverse | PCS直流极性反接 |  | 0 | 4 | 273 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
46 | pcsFlag3 | pcsDcBusSoftOverVoltage | PCS直流母线软件过压 |  | 0 | 4 | 274 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
47 | pcsFlag3 | pcsDcBusSoftUnderVoltage | PCS直流母线软件欠压 |  | 0 | 4 | 274 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
48 | pcsFlag3 | pcsOverFrequency | PCS系统过频率 |  | 0 | 4 | 274 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
49 | pcsFlag3 | pcsUnderFrequency | PCS系统欠频率 |  | 0 | 4 | 274 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
50 | pcsFlag3 | pcsDcChargeOverCurrent | PCS直流充电过流 |  | 0 | 4 | 274 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
51 | pcsFlag3 | pcsDcDischargeUnderCurrent | PCS直流放电过流 |  | 0 | 4 | 274 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
52 | pcsFlag3 | pcsIslandProtect | PCS孤岛保护 |  | 0 | 4 | 274 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
53 | pcsFlag3 | pcsAcHostCloseFailure | PCS交流主接合闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 8 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
54 | pcsFlag3 | pcsAcHostOpenFailure | PCS交流主接分闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
55 | pcsFlag3 | pcsAcSoftStartCloseFailure | PCS交流软启合闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
56 | pcsFlag3 | pcsAcSoftStartOpenFailure | PCS交流软启分闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
57 | pcsFlag3 | pcsDcHostCloseFailure | PCS直流主接合闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
58 | pcsFlag3 | pcsDcHostOpenFailure | PCS直流主接分闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
59 | pcsFlag3 | pcsDcSoftStartCloseFailure | PCS直流软启合闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
60 | pcsFlag3 | pcsDcSoftStartOpenFailure | PCS直流软启分闸故障 |  | 0 | 4 | 274 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
61 | pcsFlag4 | pcsStorageError | PCS铁电参数存储错误 |  | 0 | 4 | 275 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
62 | pcsFlag4 | pcsDcSoftFailure | PCS直流软起失败 |  | 0 | 4 | 275 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
63 | pcsFlag4 | pcsStartDissatisfaction | PCS起机条件不满足 |  | 0 | 4 | 275 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
64 | pcsFlag4 | pcsRunStartFailure | PCS运行中开机故障 |  | 0 | 4 | 275 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
65 | pcsFlag4 | pcsInverterStartTimeout | PCS逆变启动超时 |  | 0 | 4 | 275 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
66 | pcsFlag4 | pcsParameterError | PCS参数下发设置错误 |  | 0 | 4 | 275 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
67 | pcsFlag4 | pcsBmsCommunitionFailure | PCSBMS通讯故障 |  | 0 | 4 | 275 | 8 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
68 | pcsFlag4 | pcsBmsTemperatureAbnormal | PCSBMS温度异常 |  | 0 | 4 | 275 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
69 | pcsFlag4 | pcsBmsTrip | PCSBMS跳机 |  | 0 | 4 | 275 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
70 | pcsFlag4 | pcsBmsBatteryAlarm | PCSBMS电池告警 |  | 0 | 4 | 275 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
71 | pcsFlag4 | pcsDcdcCommunitionFailure | PCSDCDC通讯故障 |  | 0 | 4 | 275 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
72 | pcsFlag4 | pcsEmsCommunitionFailure | PCSEMS通信故障 |  | 0 | 4 | 275 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
73 | pcsFlag4 | pcsStopFailure | PCS急停或熔芯故障 |  | 0 | 4 | 275 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
74 | pcsFlag5 | batterySofeOverVoltage | 电池软件过压 |  | 0 | 4 | 256 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1
75 | pcsFlag5 | batterySofeUnderVoltage | 电池软件欠压 |  | 0 | 4 | 256 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1
76 | pcsFlag5 | busVoltageUnbalance | 母线不平衡异常 |  | 0 | 4 | 256 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1
77 | pcsFlag5 | busSemiVoltageOverVoltage | 母线半直压过压 |  | 0 | 4 | 256 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1
78 | pcsFlag5 | dcdcOpenTimeout | DCDC软启超时 |  | 0 | 4 | 256 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1
79 | pcsFlag6 | dcdcFailure | DCDC无故障 |  | 0 | 4 | 276 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
80 | pcsFlag6 | outputOverCurrentPro | DCDC输出过流保护 |  | 0 | 4 | 276 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
81 | pcsFlag6 | communicationFailure | 通讯故障 |  | 0 | 4 | 276 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
82 | pcsFlag6 | overCurrentPro | DCDC过流保护 |  | 0 | 4 | 276 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
83 | pcsFlag6 | batteryOverVoltage | DCDC电池侧过压 |  | 0 | 4 | 276 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
84 | pcsFlag6 | outputOverVoltageFailure | DCDC输出过压故障 |  | 0 | 4 | 276 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
85 | pcsFlag6 | outputOverVoltagePro | DCDC输出过压保护 |  | 0 | 4 | 276 | 8 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
86 | pcsFlag6 | outputUnderVoltageFailure | DCDC输出欠压故障 |  | 0 | 4 | 276 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
87 | pcsFlag6 | fanFailure | DCDC风扇故障 |  | 0 | 4 | 276 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
88 | pcsFlag6 | inputOverVoltageFailure | DCDC输入过压故障 |  | 0 | 4 | 276 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
89 | pcsFlag6 | inputOverCurrentFailure | DCDC输入过流故障 |  | 0 | 4 | 276 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
90 | pcsFlag6 | inputOverCurrent | DCDC输入过流故障 |  | 0 | 4 | 276 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
91 | pcsFlag6 | radiatorOverTemperature | 散热器过热 |  | 0 | 4 | 276 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
92 | pcsFlag6 | unitOverCurrentFailure_1 | 单元过流故障1 |  | 0 | 4 | 276 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
93 | pcsFlag7 | unitOverCurrentFailure_2 | 单元过流故障2 |  | 0 | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
94 | pcsFlag7 | unitOverCurrentFailure_3 | 单元过流故障3 |  | 0 | 4 | 277 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
95 | pcsFlag7 | unitOverCurrentFailure_4 | 单元过流故障4 |  | 0 | 4 | 277 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
96 | pcsFlag7 | unitOverCurrentFailure_5 | 单元过流故障5 |  | 0 | 4 | 277 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
97 | pcsFlag7 | unitOverCurrentFailure_6 | 单元过流故障6 |  | 0 | 4 | 277 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
98 | pcsFlag7 | EEPORMfailiure | EEPORM读写故障 |  | 0 | 4 | 277 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
99 | pcsFlag7 | unitVCEPro_1 | 单元VCE保护1 |  | 0 | 4 | 277 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
100 | pcsFlag7 | unitVCEPro_2 | 单元VCE保护2 |  | 0 | 4 | 277 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
101 | pcsFlag7 | unitVCEPro_3 | 单元VCE保护3 |  | 0 | 4 | 277 | 8 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
102 | pcsFlag7 | unitVCEPro_4 | 单元VCE保护4 |  | 0 | 4 | 277 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
103 | pcsFlag7 | unitVCEPro_5 | 单元VCE保护5 |  | 0 | 4 | 277 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000000 | -32768.000000
104 | pcsFlag7 | unitVCEPro_6 | 单元VCE保护6 |  | 0 | 4 | 277 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 32767.000001 | -32768.000001